Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde

II Sējums

PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI

tehniskās prasības - apraksts

PASŪTĪTĀJS:  Rīgas domes Īpašuma departaments

SAGATAVOJA: A. Vasiļjeva

2011

## tehnisko prasību – apraksta sastāvs

I SĒJUMS			VISPĀRĪGĀ DAĻA

II SĒJUMS			PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI

## SATURS

tehnisko prasību – apraksta sastāvs	2

SATURS	3

1	TERITORIJAS SADAĻAS RISINĀJUMI	4

1.1	būvobjekta novietne, teritorijas raksturojums	4

1.2	ģenerālplāna risinājumi	4

1.3	ceļi un laukumi	4

1.4	labiekārtojums	5

1.5	Apzaļumošana	5

2	Arhitektūra un Būvkonstrukcijas	5

2.1	Ēku apjomi un fasādes	5

2.2	Ēku funkcija un plānojuma risinājumi	5

2.3	Telpu sadalījums	6

2.4	Arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļas	6

3	Iekšējie inženiertīkli	12

3.1	Ūdensapgāde un kanalizācija	13

3.2	ugunsDZēsības sistēmas	18

3.3	Apkure	19

3.4	Siltummehānika	22

3.5	Ventilācija. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas	23

3.6	Elektroapgāde	30

3.8	Vājstrāvu sistēmas	34

4	Vadības un automatizācijas sistēmas	36

4.1	Projektēšanas kritēriji un noteikumi	36

4.2	Principiālie risinājumi	36

4.3	Lifti un tehniskās šahtas	40

4.4	Virtuves tehnoloģija	40

5	sadales tīkli un teritorijas ārējie inženiertīkli	40

5.1	Ūdensapgāde	40

5.2	Kanalizācija	42

5.3	Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli	42

5.4	Siltumapgāde	43

5.5	Elektroapgāde	44

5.6	Vājstrāvu sistēmas	45

6	projekta dokumentācijas izstrāde	45

6.1	Projekta dokumentācijas izstrādes secība	45

6.2	Projekta dokumentācijas izstrādes apjoms	45

6.3	Projekta dokumentācijas izstrādes detalizācija	47

7	informācijas aprite projektēšanas darbu veikšanas laikā	47

8	ēkas energoefektivitātes prasības	47

9	autoruzraudzība	47

9.1	autoruzraudzības kārtībā veicamo apjoms	47

9.2	autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu ietekme:	47

10	ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins	48

11	projektēšanā izvēlēto materiālu, tehnoloģiju un iekārtu unificēšanas iespējas	48

12	projektēšanas darbu budžeta kontrole	48

13	projektēšanas darbu laika grafika kontrole	48

### TERITORIJAS SADAĻAS RISINĀJUMI

#### būvobjekta novietne, teritorijas raksturojums

Objekts – pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā  12a, Rīgā. Tallinas iela 6  (kadastra Nr.0100 023 0130), Platība 625 m2, atdalīts no nekustama īpašuma Rīgas pilsēta, Tallinas iela 6/10. Tallinas iela 10  (kadastra Nr.0100 023 0024), Platība 8729 m2, pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un 25(divdesmit piecām) ēkām un būvēm (kadastra apzīmējums 100 023 0024 002, 003, 004, 005, 006, 007 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026). Tallinas 12a (kadastra Nr. 0100 023 0026), Platība 1996  m2, uz zemes gabala atrodas administratīva ēka (kadastra apzīmējums 0100 023 0026 001). Daļa zemes un ēka atdalīta no nekustama īpašuma Rīgas pilsēta, Tallinas iela 10 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3728).

Projekta priekšlikums paredz esošo ēku rekonstrukciju, nojaukšanu, jauno apjomu būvniecību,  galvenās fasādes saglabāšanu un renovāciju ēkai Tallinas ielā 10 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0024 002)  un ēkas Tallinas ielā 6 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0130 001) saglabāšanu un fasāžu renovāciju.

Transporta un gājēju plūsmas (iebrauktuves, transporta līdzekļu un gājēju ceļu, stāvvietu platības u.c.) jāplāno loģiskā un pārdomātā izkārtojumā. Gājēju plūsmas jāparedz dalītas katrai Būvobjekta daļai. Tās jāplāno tā, lai nodrošinātu piekļūšanas iespējas katrai Būvobjekta daļai.

Ārējie tīkli šajā aprakstā netiek risināti.

#### ģenerālplāna risinājumi

Ģenerālplāna risinājumi saskaņā ar projektēšanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) tiek izstrādāti Metā, precizējot būvniecības ēku izvietojumu zemes gabala robežās.

Teritoriju ir plānots nožogot.

Teritoriju jāsadala funkcionālajās zonās.

Teritorijas apgaismojums tumšajā diennakts laikā tiek nodrošināts, paredzot apgaismes laternas uz metāla balstiem. Ēkas ieeju izgaismošana tiek nodrošināta no pie ēkas fasādes stiprinātiem apgaismes ķermeņiem.

#### ceļi un laukumi

Laukumi un piebraucamie ceļi jāplāno tā, lai tie nodrošinātu ērtu apkalpojošā un operatīvā transporta piekļuvi, t.sk. atkritumu savākšanas un ugunsdzēsības speciālā transporta piekļuves nodrošināšanu. Jāieprojektē iespēja piebraukt speciālajam transportam.

Uz piebraucamo ceļu un stāvvietu laukumu segumiem jāiezīmē automašīnu stāvvietas, kā arī brauktuvju apzīmējumi un jāuzstāda visas nepieciešamās ceļa zīmes atbilstoši LR standartiem.

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus. Tās apzīmē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

Piebraucamajam ceļam un autostāvvietu zonā plānots betona bruģakmens segums. Gājēju celiņiem paredzēts betona un apaļkoku bruģis.

Visiem ceļiem un celiņiem ir jābūt ar slīpumiem, paredzot ūdens novadīšanu uz lietus ūdens notekām vai zālienu.

Bērnu rotaļu laukumos paredzēts drošības standartam EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” atbilstošs gumijas segums, kas nodrošina jebkuram - arī bērnam ratiņkrēslā – iespēju piekļūt rotaļu ierīcei un piedalīties rotaļās un spēlēs.

#### labiekārtojums

Labiekārtojumu jāprojektē saskaņā ar PAU prasībām.

Bērnu rotaļu zonās plānots uzstādīt vairākus starptautiskajiem drošības standartiem EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” atbilstošus rotaļu elementus ar iespēju piekļūt un rotaļāties bērniem ar īpašām vajadzībām. Rotaļu elementu krāsojums izvēlēts saskaņā ar apkārtnes ainavas dabīgajiem toņiem, neveidojot kontrastu ar Mežaparka ainavu. Bērnu smilšu kastes paredzētas ar aizsargpārklāju.

Teritorijas labiekārtojuma projektu izstrādāt uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar pazemes inženierkomunikācijām, zemesgabala juridiskajām robežām, piegulošo ielu sarkanajām līnijām.

- Paredzēt teritorijas zonējumu: saimniecības, atpūtas un rotaļu, sporta, dabas pētniecības. Izstrādāt projekta atraktīvo bērnu nojumju risinājumu.

- Paredzēt autostāvvietu laukumu zemesgabala robežās atbilstoši pastāvošo būvnormatīvu prasībām. Paredzot teritorijas labiekārtojuma elementus, parādīt to izvietojumu.

Teritorijā atpūtas vietās plānots uzstādīt soliņus ar atkritumu urnām. Sadzīves atkritumu konteineriem paredzēts izbūvēt segtu nojumi.

#### Apzaļumošana

Apzaļumošanu projektēt saskaņā ar PAU prasībām.

Projektējot teritoriju ap Būvobjektu, jāparedz videi draudzīgi risinājumi, viegli kopjami un izturīgi apstādījumi un zaļās zonas.

Ar koku un dekoratīvu krūmu grupu stādījumiem plānots nodalīt atšķirīgas funkcionālās zonas - bērnu rotaļu, rekreācijas un saimniecības zonas.

### Arhitektūra un Būvkonstrukcijas

#### Ēku apjomi un fasādes

Ēku apjomi un fasādes jāizstrādā atbilstoši PAU un RTIAN noteiktajam.

Projektā ir jāparedz galvenās fasādes saglabāšanu un renovāciju (apmetuma, arhitektonisko detaļu, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas no jumta elementu un citu fasāžu elementu) ēkai Tallinas ielā 10 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0024 002)  un ēkas Tallinas ielā 6 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0130 001) atbilstoši veiktās arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atzinumiem un rekomendācijām.

Jārada fasāžu krāsojuma risinājumus.

Projektā jāiekļauj fasāžu vizualizācijas vides kontekstā.

#### Ēku funkcija un plānojuma risinājumi

Nepieciešamo telpu programmu skatīt II sējuma Pielikumā Nr.1 Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12a, nepieciešamo telpu programma

Ēkas funkcionāli ir sadalītas sekojošās zonās, kuru telpiskais sadalījums un sadalījums pa stāviem jāprecizē Metā:

- Grupu telpas;

- Muzikālo nodarbību/ aktu zāle;

- Fizkultūras nodarbību zāle;

- Ēdnīcas bloks;

- „Rīgas pirmsskolu muzeja” telpas;

- Bērnu peldbaseina apjoms;

- Kabineti;

- Personāla telpas;

Papildus II sējuma Pielikumā Nr.1 minētajām telpām, izstrādājot projektu, atkarībā no arhitektoniskā risinājuma precizējot platības jāparedz sekojošas telpas:

- sanitāros mezglus, kurus jāplāno atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bērniem un pieaugušajiem paredzēt atsevišķas sanitāros mezglus. Jāparedz publiski pieejams sanitārais mezgls;

- gaiteņi;

- liftu telpas un liftu halles;

- kāpņu telpas;

- tehniskās telpas un šahtas;

- halles, uzgaidāmās telpas;

Jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem uz visiem ēkas stāviem.

Evakuācijas ceļus un ugunsdrošos nodalījumus paredzēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

#### Telpu sadalījums

##### Telpu sadalījums pēc funkcionālā pielietojuma

Telpu funkcionālais sadalījums pēc pielietojuma tiek pārskatīts pēc Meta izstrādes.

Telpu uzskaitījums  - telpu lietojuma programma pievienots Pielikumā nr.1.

#### Arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļas

##### Ēkas plānošanas prasības

Stāvu brīvais augstums

Stāvu brīvais augstums jāprojektē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Ieteicamais stāvu brīvais augstums (no grīdas seguma virsmas līdz piekārtajiem griestiem vai pārseguma panelim / rīģelim vai komunikāciju stiprinājumu apakšējai atzīmei vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti):

  - Esošās ēkas telpās – ne mazāks kā 3,00m;

  - mācību telpās, kabinetos, zālēs, kā arī citās MT nozīmes telpās 3,0 m

  - palīgtelpās ne mazāks kā 2,1m;

  - koridoros lietderīgais augstums ēkas publiskajā daļā un biroju zonā – 3,0m.;

Atsevišķās vietās (palīgtelpas, tehniskās telpas un tml.), saskaņojot ar Pasūtītāju, brīvais stāvu augstums konstruktīvo prasību, inženierrisinājumu dēļ var būt mazāks, ja tas netraucē ar cilvēku evakuāciju.

Ugunsdrošības vispārīgās prasības.

Ņemot vērā to, ka ēkā atrodas pirmsskolas vecuma bērni, jāparedz ugunsdrošības pasākumus, kas vērsti uz ātru un savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un dzēšanu, cilvēku apziņošanu par notikušo ugunsgrēku (avāriju), evakuācijas nodrošināšanu (tajā skaitā evakuācijas ceļu dūmu aizsardzību), ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanu.

Ēku nesošo konstrukciju un stiprības elementu, ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei, ārsienu un iekšējo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei, ugunsdrošības nodalījumu maksimālajai platībai un evakuācijas ceļu garumam, ka arī citiem ugunsdrošības parametriem jāatbilst U1 ugunsizturības pakāpei saskaņā ar ugunsdrošības normatīvu prasībām.

##### slodzes

Sniega un vēja slodzes jāpieņem pēc LBN 003-01, LVS EN 1991-1-3:2006L, LVS EN 1991-1-4:2006L norādījumiem.

Konstrukciju pašsvars un patstāvīgas normatīvās slodzes pieņemt pēc arhitektūras rasējumiem un LVS EN 1991-1-1:2006L norādījumiem.

Pieņemtās lietderīgās slodzes uz pārsegumiem:

- mācību telpas		-3,0 kN/m2;

- kāpnes, koridori		-4,0 kN/m2;

- tehniskās telpas		-4,0 kN/m2;

- arhīviem			-8,0 kN/m2;

Tehnoloģiskās slodzes precizēt pēc tehnoloģisko daļu uzdevuma.

##### Pamati, pamatnes un apakšzemes konstrukcijas

Izpildītājam jāveic grunts izpēte un Darba projekta sastāvā jāiekļauj inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite.

Projektējot pamatus, jāparedz konstrukciju aizsargāšanu pret iespējamu gruntsūdeņu agresivitāti.

Būvprojektā ir jāparedz drenāžas sistēma, ja tam ir tehnisks pamatojums.

Atbilstoši normām jāparedz gan vertikālā, gan horizontālā konstrukciju hidroizolācija. Horizontālo un vertikālo hidroizolāciju jāizveido no betonītmāla hidroizolācijas membrānas – Bentofix BFG 5000 vai ekvivalenta un Voltex materiāla ar filtrācijas koeficientu K<8x10-11m/s.

Ēkas pazemes daļā horizontālā un vertikālā siltumizolācija jāprojektē no ekstrudētā putupolistirola plātnēm Paroc Ecoprim vai ekvivalenta, kura biezumu jānorāda tehniskajā projektā.

##### Nesošās konstrukcijas

Būvprojekta plānos un griezumos jāparedz temperatūras deformācijas šuvju izvietojums un jābūt attiecīgo mezglu rasējumiem.

Darba projekta detalizētajos darba rasējumos jānorāda nesošo konstrukciju tips vai marka, jāiekļauj detalizēti raksturīgo mezglu rasējumi un jānorāda nesošo konstrukciju maksimāli pieļaujamās atkāpes no Būvprojekta.

Projektējot dzelzsbetona konstrukcijas, jāparedz pretkorozijas un ugunsaizsardzības pasākumi.

Darba projekta dzelzsbetona konstrukciju rasējumos vai shēmās jānorāda stiegru klase, izmēri, vienības un kopējais svars. Darba projektā ir jāuzrāda specifiski stiegrojuma izbūvei nepieciešamie materiāli.

Ēkas nesošo konstrukciju un stiprības elementu ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei jāatbilst U1 ugunsizturības pakāpei, saskaņā ar normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām. Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība robeža vai ugunsreakcijas klase neatbilst minētajām prasībām, jāparedz papildus ugunsaizsargapstrādi.

##### Metāla konstrukcijas

Fasādēs redzamās metāla konstrukcijas jāizgatavo ar cinkotu pārklājumu un dažāda izmēra cauruļveida sijām ar metinājumu un nerūsējošo bultskrūvju savienojumiem.

Tērauda konstrukciju krāsas tonim jābūt norādītam tehniskā projekta AR daļā.

Metinājumu savienojumiem un bultskrūvēm jābūt cinkotām vai apstrādātām ar pretkorozijas sastāvu. Konstrukcijas, kas pakļautas atmosfēras iedarbībai, nedrīkst būt elektrolītiski galvanizētas.

Nesošo tērauda konstrukciju (kolonas, pārseguma sijas, kopnes) ugunsizturību nodrošināt ar tērauda biezumu, ugunsdrošo krāsojumu vai konstrukciju apdari ar ugunsizturīgajiem materiāliem saskaņā ar LBN 201-07 un LVS EN 1993-1-2:2006, atbilstoši Ēkas U1 ugunsizturības pakāpei.

##### Ārējās sienas

Būvobjekta ārējās sienas jāprojektē ar tādu aprēķinu, lai tās spētu uzņemt normatīvo vēja slodzi, pārsegumu un pašsvara slodzi. Ārējo sienu siltumizolācijai jāatbilst LBN-002-01    ,,Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām, sienu savienojumu mezgliem jābūt noblīvētiem un apstrādātiem tā, lai izturētu vēja, lietus un citu faktoru iedarbību. Liela uzmanība jāpievērš siltumizolācijas risinājumiem dažādu konstrukciju savienojumu vietās. Ārējo sienu skaņas izolācijai jāatbilst Latvijas būvnormatīvā LBN 016-03 prasībām.

Darba projekta detalizētajos darba rasējumos jāizstrādā individuāli mezgli vai jāiekļauj tipveida mezgli, kuros doti ārsienu, iekšsienu un starpsienu savienojumu risinājumi ar citām konstrukcijām, piemēram, stikloto fasādi.

Ārsienu konstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei jāatbilst ugunsdrošības prasībām.

##### fasādes stiklojums

Stiklojums

Fasādes stiklojumā jāizmanto stikla paketes. Stikla paketes jāizgatavo no caurspīdīga, netonēta, saules enerģiju regulējoša selektīvā stikla.

Autentiskie logi no galvenās fasādes puses  ēkai Tallinas ielā 10 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0024 002)  un ēkas Tallinas ielā 6 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0130 001) ir jāatjauno vai jāaizvieto ar analogiem.

##### ārdurvis

Ārdurvis

Ārdurvis jāparedz atbilstošas ēku fasāžu risinājumiem.

Ēkai Tallinas ielā 10 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0024 002)  un ēkai Tallinas ielā 6 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0130 001) autentiskās ārdurvis atjaunojamas.

Evakuācijas izejas

Evakuācijas izejas durvis ir jāparedz manuāli atveramas. Evakuācijas izejas durvis nodrošina durvju brīvu atvēršanu (bez atslēgām) no telpu iekšpuses ugunsgrēka gadījumā, nepieciešamības gadījumā izmantojot drošības durvju atvēršanas mehānismus saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Evakuācijas izejas durvīm jābūt no cinkota tērauda, krāsotām, siltinātām komplektā ar tādas pat apdares tērauda aplodu. Krāsu tonim jābūt pieskaņotam fasādei. Durvju ugunsizturībai un aprīkojumam un citiem rādītājiem jāatbilst būvnormatīvu prasībām, tajā skaitā ugunsdrošības prasībām.

##### Jumts

Projektējot jumta konstrukcijas, jāparedz iespēja pie tām stiprināt inženierkomunikācijas un iekārtas.

Jāizstrādā tehniskie risinājumi inženierkomunikāciju izvadiem caur jumta konstrukciju, kā arī inženierkomunikāciju stiprināšanai uz jumta. Darba projektā jāiekļauj detalizēti raksturīgo mezglu rasējumi, jāparedz inženierkomunikāciju apkalpošanas iespējas un ir jāizstrādā ar tiem saistītie tehniskie risinājumi.

Būvobjekta jumti jāprojektē viegli ekspluatējami, nodrošinot tiem apkalpojošā personāla piekļuvi un ekspluatācijai nepieciešamo palīglīdzekļu nogādi uz tā. Tehniskajās terasēs / lodžijās apkalpojošā personāla nokļūšanai līdz iekārtām jāparedz grīdas segums no cieta seguma, ko nosaka Projektētājs.

Ugunsdzēsēju un glābēju drošībai pa būves jumta perimetru izbūvē jumta nožogojumu vismaz 300 mm augstumā vai jumta korē ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai atbilstoši piemērojamajiem standartiem. Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā.

Pielietojamo būvmateriālu mehāniskajām īpašībām ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, prasības attiecībā uz siltuma un mitruma izolāciju un Būvobjekta ugunsdrošības kategoriju. Iebūvētajai siltumizolācijai jānodrošina jumta siltumtehniskās īpašības atbilstoši LBN 002-01 prasībām.

Tvaika izolācija jāparedz no augsta blīvuma 0,2mm biezas, ūdensizturīgas (hidroskopiskums mazāks par 1%) polietilēna plēves uz iepriekš izlīdzinātas virsmas. Salaiduma vietās jāizmanto līmlente.

Tehniskajā projektā jāparedz jumta divkārtu siltumizolācijas sistēma – apakškārta jeb pamata izolācijas kārta no akmens vates lēzeno jumtu pamatkārtas plāksnēm Paroc ROS 30 (blīvums 100kg/m³) vai ekvivalentām. Siltumizolācijas materiālu jāparedz mehāniski stiprināmu pie betona. Augšējā kārta ieklājama analogi apakškārtai no sevišķi cietām lēzeno jumtu virskārtas plāksnēm Paroc ROB80 (blīvums 230kg/m³) vai ekvivalentām. Plāksnes ieklājot jāievēro, lai šuves abām plākšņu kārtām nesakristu. Jumta konstrukcijā jāparedz siltumizolācijas vēdināšana, ko var nodrošināt, iebūvējot vēdināšanas deflektorus jumta plaknēs. To skaits jānorāda darba projektā.

Jumta segums jāparedz no 2 kārtu polimērbituma ruļļu materiāla. Apakšklājs – bitums modificēts ar SBS (gumijas daļiņām), armēts ar poliesteru vismaz 200gr/m², svars 2.8kg/m², aptuvenais materiāla biezums - 2.5mm - Superbaze Ultratorch vai ekvivalents. Virsklājs - bitums modificēts ar SBS (gumijas daļiņām), armēts ar poliesteru vismaz 275gr/m², svars 5.0kg/m², aptuvenais materiāla biezums - 4.5mm - Superflex Ultratorch vai ekvivalents. Ruļļveida segumi jāieklāj ar dībeļošanas un šuvju sakausēšanas metodi. Ap lietus ūdens savācējgroziem, piekļāvumos vertikālām virsmām jāparedz papildus seguma kārtas izbūve.

Jāparedz iekšējā lietus ūdens novadīšana ar apsildāmiem trapiem.

Parapetu iesegums, karnīžu, lāseņu utt. izbūve no 0.6mm bieza materiāla - RUUKKI skārda ar PE pārklājumu vai ekvivalenta.

Jāparedz konstruktīvie risinājumi dažādu iekārtu novietošanai uz pārsegumiem, piemēram, vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtām, un detalizēti mezgli hidroizolācijas nodrošināšanai vietās, kur iekārtu balsta konstrukcijas iet cauri hidroizolējošam slānim.

Rekonstruējamai ēkai jāparedz skārda jumta seguma atjaunošana, siltumizolācijas atjaunošana atbilstoši LBN 002-01 prasībām saskaņā ar ēkas tehniskās un arhitektoniskās apsekošanas atzinumu.

##### Sienas, starpsienas un šahtas

Starpsienas jāprojektē mūrētas vai vieglā tipa – starpsienas. Telpās ar paaugstinātu mitrumu (WC, dušas telpas, apkopēju telpa) ģipškartona loksnēm jābūt mitrumizturīgām. Tehnisko telpu starpsienu ugunsizturībai jābūt vismaz EI-60.

Kravas lifta šahtas un evakuācijas kāpņu sienas jāparedz mūrētas vai, ja to prasa konstruktīvais risinājums, jāparedz izbūvēt no monolītā dzelzsbetona. Kāpņu telpu un evakuācijas eju norobežojošās sienas jāprojektē saskaņā ar ugunsdrošības prasībām.

Būvprojektā ir jāparedz ērti apkalpojamas atbilstoša daudzuma un izmēra tehniskās šahtas. Šahtu sienas jāprojektē no materiāliem, kas atbilst ugunsdrošības prasībām un nodrošina skaņas izolāciju starp šahtu un telpām. Šahtās jāprojektē ērtai apkalpošanai nepieciešamais lūku skaits. Lūku materiālam un izbūves izpildījumam jānodrošina tās pašas prasības, kas attiecas uz šahtu sienām.

Ja nepieciešams, pagrabā izvietotajām silto tehnisko un palīgtelpu norobežojošām sienām jāparedz siltumizolācija Paroc FAS4 akmens vates plātnes vai ekvivalentas, un tās apdare ar dekoratīvo apmetumu uz sieta, krāsota.

Darba projekta detalizētajos darba rasējumos jāizstrādā individuāli mezgli vai jāiekļauj tipveida mezgli, kuros doti ārsienu, iekšsienu un starpsienu savienojumu risinājumi ar citām konstrukcijām, piemēram, stikloto fasādi.

Sienu apdarei paredzēti viegli kopjami materiāli, saskaņā ar apdares materiālu specifikācijām.

##### Iekšdurvis

Durvīm un to aprīkojumam jānodrošina normatīvos noteiktos skaņas izolācijas un uguns noturības prasības. Vietās, kur durvis atduras pret sienu, jāparedz durvju atduras.

Evakuācijas kāpņu telpās, tehniskajās telpās un arhīva telpās paredzētas gludas, krāsota metāla durvis, nodrošinot normatīvos prasīto ugunsizturības robežu.

Palīgtelpu un sanitāro mezglu ārējās durvis paredzētas krāsota koka. Sanitāro mezglu kabīņu durvis komplektā ar starpsienu sistēmu.

Durvju furnitūra

Visās kompleksa ēkās vēlams izmantot viena ražotāja durvju furnitūru.

Tehniskajā projektā jānorāda ugunsdrošās durvis un tām uzstādāmās furnitūras ugunsizturības robežai jāatbilst prasībām attiecībā uz ailas aizpildījuma ugunsdrošību. Ugunsdrošajām durvīm jābūt aprīkotām ar durvju aizvērējiem un citu aprīkojumu saskaņā ar LBN prasībām. Visam durvju aprīkojumam jābūt norādītam Darba projekta durvju specifikācijā.

##### Grīdas

Grīdu pamatnes

Grīdas pagrabstāvā

Pagrabstāvā grīdas konstrukciju nosaka konstruktīvie aprēķini. Apkurināmajās telpās jāprojektē grīdas siltumizolācija atbilstoši siltuma zudumu aprēķinam, nodrošinot normatīvu prasības.

Keramikas, akmens masas flīžu un akmens plātņu segumu pamatne pagraba un 1.stāvā

Jāparedz izolācija uz sagatavotas pamatnes no plātnēm no Paroc GRS20 vai ekvivalenta, ieskaitot elastīgu starpliku - Paroc ROB50 vai ekvivalentu ar iestrādi sadurvietā ar sienu. Telpās, kur iespējama ūdens noplūde (WC, dušas telpas, virtuves), virsmās jāveido hidroizolācija no vienkomponenta pastas uz sintētisko sveķu bāzes ūdens dispersijā, ieskaitot sienas un grīdas sadurvietas hermetizāciju, ar slīpumu uz trapiem Mapegum WP vai ekvivalentiem. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek uz šiem trapiem no jebkuras vietas telpā.

Tehniskajās telpās

Tehniskajās telpās - tādās kā siltuma mezgli, ūdens ievada mezgls ēkās, ventilācijas un dzesēšanas iekārtu telpās u.tml., grīdas jāparedz ar hidroizolāciju un grīdas slīpumu uz trapiem Mapegum WP vai ekvivalentu. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek uz šiem trapiem no jebkuras vietas telpā.

Grīdas mācību un darba telpu zonās

PVC grīdas segums ar nodilumizturības klasi 34, ar biezumu lielāko, nekā 2 mm - “Forbo Sure Step” vai ekvivalents. Grīdas līstes – koka, atbilstošā krāsā.

Grīdas segumi

Pie 1.stāva ieejām jāparedz gumijas-alumīnija režģveida kājslauķis durvju platumā.

Dažādo grīdas segumu salaiduma vietu pārsegšanai jāizmanto speciālas nerūsējošā tērauda salaiduma profīllīstes.

Visās telpās ar flīžu grīdu grīdlīstes jāveido no speciālām pieskaņotām grīdlīstes flīzēm.

Dažādām tehniskajām telpām paredzētas speciālās grīdas. Vibrāciju slāpēšanai paredzēts pielietot speciālu kaučuka šķiedru materiālu Isolgooma vai ekvivalentu..

##### Apdares darbi un interjers

###### Apdare

Visu apdares darbu izpildei nepieciešamā informācija jāapkopo apdares darbu tabulās. Apdares darbu tabulās jāietver informācija par katru telpu, norādot: telpas numuru, telpas nosaukumu, kopējo platību, atbilstoši katra apdares materiāla pielietojumam (griesti, grīdas segums, sienas).

Apdares materiālu ugunsreakcijas klasei jāatbilst ugunsdrošības prasībām.

Sienas

Tehniskajās un Palīgtelpās sienu krāsojums jāparedz bez špaktelēšanas uz apmetuma. Visās pārējās telpās paredzētajam krāsojumam jābūt augstvērtīgam uz špaktelētas, slīpētas un gruntētas virsmas.

WC un dušas telpās flīzējuma augstums jāparedz līdz 2,00m augstumam. WC telpās pie izlietnēm ir jāparedz spoguļi 50×60cm.

Virtuves telpās uz sienām visas virtuves letes platumā un augstumā no letes virsmas līdz piekārtajiem skapīšiem (ja tādi nav, tad 70cm augstumā) jāparedz flīzējums.

Griesti

Lai ērti varētu apkalpot inženierkomunikācijas mācību un darba telpās (MT), sabiedriskās nozīmes telpās, tai skaitā gaiteņos un vestibilos, paredzēts pielietot piekārtos griestus, ja vien arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atzinums nenosaka citādi, telpas robežās pēc iespējas griestus risinot vienā līmenī. Telpas augstums virs piekārtajiem griestiem mazāks par 0,8 m.

Margas

Ievērojot drošības apsvērumus, visās telpās, kur tas ir nepieciešams, jāparedz norobežojoša horizontālas margas.

###### Ieejas lieveņi un nojumes

Zonu pie galvenajām ieejām Ēkās jāparedz ar akmens masas flīzēm. Ja šī zona vienlaicīgi paredzēta kā pazemes stāva pārsegums, tā jānodrošina ar siltuma un hidroizolāciju, paredzot slīpumu nokrišņu novadīšanai no laukuma.

Projektējot nojumes, to konstrukcijai jāizvēlas tādi materiāli, kas nodrošinātu nojumes ilgmūžību un, atmosfēras ietekmes rezultātā nezaudētu savas vizuālās un konstruktīvās īpašības un atbilstu ēkas arhitektoniskajam risinājumam, piemēram, nojumes nesošās konstrukcijas no nerūsējošā tērauda.

### Iekšējie inženiertīkli

Katrai ēkai iekšējie inženiertīkli jāprojektē neatkarīgi.

Darba projektā jānorāda visu atvērumu, kuri ir lielāki (vai vienādi) par DN120, atrašanās vieta dzelzsbetona pārsegumos un sienās. Atvērumus, kas mazāki par DN120, iegūst urbjot.

Detalizētajos darba rasējumos ir jāspecificē visu spraugu aizblīvēšana ugunsdrošajās būvkonstrukcijās ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Katras atsevišķas inženiersistēmas projekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas arī ar šajā Aprakstā iekļauto Būvdarbu veikšanas aprakstu, kurā var tikt dotas atsauces arī uz projektēšanas darbiem.

Sistēmas jāprojektē saskaņā ar ēkas plānojuma un griezumu skicēm, nosauktajiem normatīvajiem dokumentiem un atbildīgo organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī citu sadaļu Projektētāju sagatavotajiem uzdevumiem.

Projekta autoram jāgarantē, ka piedāvātās un projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Būvobjektā nepieciešamos ūdens apgādes, kanalizācijas un siltumapgādes apjomus. Projekta autors ir atbildīgs par minēto sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī situācijai atbilstošiem risinājumiem. Ieprojektētajiem materiāliem, iekārtām un agregātiem ir jāatbilst Latvijas Republikā adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu, ievērojot Latvijas Republikas MK 30.04.2001. noteikumu Nr. 181 prasības.

Tehniskā projekta sastāvā, kā minimums, ir jāiesniedz:

Rasējumu saraksts.

Atbildīgo organizāciju tehniskie noteikumi.

Paskaidrojuma raksts, kur aprakstīts visu sistēmu principiālais risinājums, iekārtu īss raksturojums, darbības principi, aprēķinu veikšanas metodes, pieņemtie aprēķinu parametri un gala produkts, kas tiks nodrošināts realizējot šo projektu.

Visu iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi.

Sistēmu shēmas, plāni un griezumi, kā arī sarežģītu vietu mezglu zīmējumi.

Specifikācijas.

Visu ieprojektēto iekārtu rūpnīcu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas.

Pielietoto iekārtu un materiālu pases, sertifikāti, katalogi vai cita tehniska dokumentācija, kas ļauj spriest arī par vizuālo izskatu un redzamo izstrādājumu krāsu, parametriem un darbības principiem.

Papildus Tehniskajam projektam katrai sadaļai tiek iesniegts:

Izvērsti apjomu aprēķini;

Iekārtu un materiālu piegādātājfirmu vai ražotājfirmu katalogu kopijas, apraksti, tehniskie rādītāji u.t.ml. raksturojošā informācija.

#### Ūdensapgāde un kanalizācija

##### projektēšanas noteikumi

Ēkām projektējamas šādas sistēmas:

- aukstā ūdens apgādes sistēma;

- karstā ūdens un karstā ūdens cirkulācijas sistēma;

- ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas;

- saimnieciskās kanalizācijas sistēma;

- ražošanas kanalizācijas sistēma (no virtuves);

- lietus kanalizācijas sistēma (no autostāvvietām, teritorijas, Ēkas jumtiem un terasēm);

- drenāžas sistēma, ja tās nepieciešamība tiek tehniski pamatota.

##### principiālie risinājumi

Ēkām jāprojektē standarta sanitārās sistēmas un instalācijas ar dalītu notekūdeņu sistēmu sadzīves notekūdeņi, tehnoloģiskie notekūdeņi (no virtuves) un lietus notekūdeņi. Ēkām jāprojektē notekūdeņu savākšana un novadīšana ārējos tīklos ārpus Ēkām. Sistēmas jāprojektē kā pašteces sistēmas, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Pašteces cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par Latvijas Būvnormatīvā noteikto minimālo kritumu. Ja pašteces sistēma nevar nodrošināt notekūdeņu novadīšanu, tad jāprojektē saimniecisko un lietus notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar atbilstošu aprīkojumu, automātiku un atbilstošas jaudas sūkņiem. Projektētājs ir atbildīgs par pareizu notekūdeņu un lietus ūdeņu daudzuma aprēķinu veikšanu un, ja nepieciešams, atbilstošu sūkņu un to aprīkojuma izvēli. Sūkņu stacijām jābūt izvietotām no inženierrisinājumu viedokļa visizdevīgākajā vietā, ņemot vērā telpu ekspluatācijas mērķus. Vadības skapjiem jābūt izvietotiem tehniskajās telpās vai speciāli izbūvētajās grīdas vai sienu nišās netālu no sūkņu stacijas un tiem jābūt ērti pieejamiem apkalpošanai.

Periodā, kad netiek saņemta sildjauda no pilsētas siltumtīkla, ir jāprojektē alternatīva saimnieciskā karstā ūdens sagatavošana virtuves blokam. Kā rezerves variants karstā ūdens sagatavošanai, kad netiek saņemta sildjauda no pilsētas siltumtīkliem, uzkrājošajā tilpumā jāparedz elektriskais sildelements ar attiecīgu jaudu, kas nodrošinās karstā ūdens apgādi siltumapgādes tīklu profilakses laikā.

Cauruļvadi un iekārtas, kas atradīsies grīdas konstrukcijā Ēku zemākajos stāvos, jāizvieto speciāli projektētā grīdas konstrukcijas sabiezinājumā.

Papildus saimnieciskajai kanalizācijai ir jāprojektē ražošanas kanalizācijas sistēma, kas aprīkota ar rūpnieciski izgatavotu taukvielu uztvērēju (-iem), kas savukārt komplektēts (-ti) ar līmeņa devēju un signalizāciju, kuru iespējams pieslēgt Ēku VAS. Iespēju robežās taukvielu atdalītājs (-i) jāizvieto ārpus Ēkām. Ja iekārtas tiek izvietota Ēkās, jānodrošina apkalpojošā personāla un utilizācijas transporta piekļūšana tai. Ja transporta piekļūšanu nav iespējams nodrošināt tieši pie iekārtas, tad jāparedz pieslēgums no ielas.

Visām kanalizācijas sistēmas iekārtām (tvertnēm), kas atradīsies Ēkās, jāparedz pieslēgums pie kanalizācijas vēdināšanas sistēmas.

Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadus un pieslēgumus jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās vai sienu konstrukcijā. Uz stāvvadiem jāparedz revīzijas lūkas. Tās jāizvieto apkalpojošajam personālam ērti pieejamās vietās. Nepieciešamības gadījumā stāvvadiem jāparedz skaņas izolācija.

Visai kanalizācijas sistēmai Ēkās iespēju robežās jāparedz dabīgā vēdināšana. Kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas nodrošināšanai jāparedz to izvadi uz Ēku jumta. Stāvvadu izvietojumu jāsaskaņo ar vēdināšanas sistēmu izvietojumu uz jumta, lai izvairītos no kanalizācijas smaku iekļūšanas AHU svaigā gaisa ieņemšanas atvērumos.

Ja Ēkām ir paredzēti vairāku pakāpju jumti un terases, tad vēdināšanas vadu izvadi jāizvieto tā, lai smakas neradītu diskomfortu izmantojot terases vai atverot logus.

Lietus ūdeņu savākšanai no Ēku jumta jāparedz apsildāmas jumta gūlijas vai tekņu kanāli, kurus jāiestrādā jumta konstrukcijā. Stāvvadu izvietojums uz jumta ir jāsaskaņo ar vēdināšanas sistēmas svaiga gaisa ieņemšanas vietām, lai izvairītos no kanalizācijas smaku iekļūšanas AHU svaigā gaisa ieņemšanas atvērumos. Stāvvadus jāparedz izolētus ar kondensāta izolāciju.

Jāparedz kondensāta un mitrināšanas procesā atlikušā ūdens no centralizētajām klimata nodrošināšanas iekārtām novadīšanas sistēma, kuru jāpieslēdz pie katras kondicionēšanas iekārtas. Kondensāta kanalizācijas sistēmu jāprojektē tā, lai tiktu novērsta kanalizācijas smaku iekļūšana telpās. Kondensāta kanalizācijas sistēmu iespēju robežās projektēt kā atsevišķu sistēmu, paredzot atsevišķus stāvvadus.

Projektējamos ūdensvada ievadus Ēkās paredzēt kopīgi ugunsdzēsības sistēmas un saimnieciskās ūdensapgādes vajadzībām.

Ja maģistrālos ūdensapgādes cauruļvadus nav iespējams izvietot ārpus Ēkām, tos no ievadu vietām līdz ūdens uzskaites mezglam ir jāizvieto Ēkas pagraba stāvā pie griestiem. Katra stāvvada zemākajā punktā paredzēt izlaides ventili, bet augstākajā punktā iespēju vada atgaisošanai. Uz stāvvadiem jābūt izvietotiem nepieciešamajiem dimensionēšanas vārstiem, aizbīdņiem un citai nepieciešamajai tehniskajai armatūrai, kas nodrošina atbilstoša spiediena uzturēšanu stāvvadā, atvienošanas iespēju, iztukšošanu u.tml.

Uz ūdensvada ievadiem jāparedz visa nepieciešamā tehniskā armatūra. Ūdens mērītāja mezglam jāsastāv vismaz no ūdens mērītāja, mezgla tehniskās armatūras, pašskalojoša mehāniskā filtra ar 50μ sietu (no nerūsējošā tērauda).

Ja, saņemot tehniskos noteikumus vai veicot aprēķinus, izrādās, ka pilsētas sadales tīklos esošais ūdens spiediens ir nepietiekams Ēku stāvu ūdens apgādei, tad to nodrošina, paredzot daudzsūkņu iekārtu. Aukstā ūdens sistēmu vēlams dalīt vismaz divos līmeņos, nodrošinot, ka cilpas augstākajā punktā spiediens pie iekārtas (piemēram, maisītājs) nepārsniedz LBN noteikto maksimālo spiedienu un iekārtas tehniskajos datos noteikto maksimālo spiediena lielumu. Nepieciešamības gadījumā paredzēt spiediena kompensācijas iekārtas.

Karstā ūdens sagatavošanu jānodrošina siltummezglā (-los), izmantojot ātrsildītāju (siltummaini) un uzkrājošo tilpumu. Jāparedz, ka uzkrājošajā tilpumā ūdens temperatūra tiks uzturēta +55ºC. Virtuves mezgla siltā ūdens nodrošināšanai laikā, kad pilsētas siltumtīkli nepiegādā siltumu, jāparedz nepieciešamā tilpuma un skaita ūdens boileri.

Par nepieciešamo elektroapgādes jaudu jādod uzdevums elektroapgādes sadaļas Projektētājam. Karstā ūdensapgādes sistēmā ir jāparedz dalījums vismaz divās cilpās. Karstā ūdens cirkulācijas sistēma jāprojektē tā, lai ūdens lietošanas vietās tiktu nodrošināta nepārtraukta un ātra (10 sek.) karstā ūdens saņemšana.

Pa Ēku perimetru maksimums ik pēc 50m jāparedz neaizsalstoši laistīšanas krāni.

Ūdensapgādes stāvvadus un sadalošos cauruļvadus ir jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās, zem griestiem vai sienu konstrukcijā. Ja cauruļvadi tiek paredzēti neapkurināmās telpās, tad ap cauruļvadiem jāparedz siltumizolācija un mehāniskā aizsargčaula. Nepieciešamības gadījumā jāparedz elektriskā apsilde.

Cauruļvadu piesārņojuma kontrolei un servisa vajadzībām visām sanitārtehniskajām sistēmām jāparedz inspekcijas lūkas. Inspekcijas lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu, griestu vai grīdu konstrukcijās, jāaprīko ar atbilstošām, atveramām durtiņām. Lūkas jāparedz piekļuvei pie ūdensapgādes sistēmu noslēdzošās un regulējošās armatūras. Lūku materiāla izvēle, atkarīga no to novietojuma (sienā, griestos, grīdā u.c.).

Tehniskajās telpās, kur tas nepieciešams un norādīts arhitektūras rasējumos (piemēram, siltummezglā), jāparedz roku mazgātne.

Apkopējas telpā jāparedz izlietne ar režģi un traps. Visas izlietnes jāpievieno sadzīves kanalizācijas tīklam caur sifoniem vai tehniskajās telpās, izņēmumu gadījumos tās var būt pievienotas grīdu trapiem.

Grīdas trapi ir jāparedz ūdens ievadu telpās, ūdens kvalitātes sagatavošanas telpās, visās apkopēju telpās, virtuvē un trauku mazgāšanas telpās, kā arī vēdināšanas iekārtu telpās, siltummezglā, bet WC un dušas priekštelpās, ja to paredz arhitektūras sadaļa vai īpašas prasības.

Tehniskā projekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu daļai jābūt saskaņotai ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.

##### Iekārtas

Ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas – „Grundfoss”vai ekvivalentas saimnieciskā ūdens apgādes sistēmām. Katrai sistēmai komplektā jābūt vismaz diviem sūkņiem: viens – darbam, otrs – rezervei. Iekārtai jāsastāv no sūkņiem, hidrofora, noslēg/drošības armatūras, mērinstrumentiem, iekārtas automātiskās vadības bloka un tās darbībai nepieciešamajiem mezgliem un ierīcēm. Jāparedz pievienojuma iespēja ēkas Vadības un automātikas sistēmai (VAS).

Ugunsdzēsības ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtai – „Grundfoss” vai ekvivalentai, ir jābūt ar darba sūknim, rezerves sūkņim un sūknim(vai hidroforam) pastāvīga spiediena uzturēšanai. Iekārtas komplektācijā jāiekļauj noslēg/drošības armatūra, mērinstrumenti, iekārtas automātiskās vadības bloks u.c. mezgli un ierīces saskaņā ar tehnisko projektu.

Elektroaizbīdnis (-ņi) uz ūdens ievada – „Auma” vai ekvivalents. Pirms uzskaites mezgla uz ugunsdzēsības ūdensvada jāparedz puspagrieziena vārsts ar elektropiedziņu, kam jābūt atveramam gan automātiski pēc signāla no ugunsdzēsības sistēmas vadības bloka (iem), gan manuāli.

WC sēdpodi -Ifö vai ekvivalenti – fajansa, grīdas montāža, ar universālo vai grīdas izvadu, ar vāku un sēdriņķi, pievienojumu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ar dalītu skalošanas iespēju un dekoratīvās kanalizācijas pievienojumu nosegrozeti.

WC invalīdiem – WC sēdpodi ar papildus roku atbalstu grīdas vai sienas montāžas izpildījumā, ar sienās iestrādātām atbalstu atdurām – „Ifö”vai ekvivalents.

Fajansa izlietnes (mazgājamie galdi) – „Ifö” vai ekvivalenti - sienas montāža, ar hromu pārklāts sifons un pievienojums, hromēts viensviras ūdens jaucējkrāns ar ECO (ūdens ekonomija) slēdzi un nolietni ar vārstu un sviru, kurus WC telpās (izņemot tehniskās telpas) jāiestrādā akmens vai cita materiāla virsmā.

Fajansa izlietnes (invalīdiem) – „Ifö Care” wash basin  vai ekvivalentas – papildus aprīkotas ar automātisku leņķa maiņas vai augstuma regulēšanas sistēmu.

Dušas vietas atdalošās starpsienas, dušas kabīnes – „Ifö Solid” vai ekvivalentas, ar vannu vai paneli, ar bīdāmām durvīm un rūdītu stiklu. Ja tiek paredzēta dušas vanna, tad tā jāaprīko ar nolietni, skaņas un siltuma izolāciju, nepieciešamības gadījumā arī ar dekoratīvo paneli. Tipu precizēt skiču projekta stadijā.

Dušas ūdens jaucējkrāni – „Oras Nova” ar garnitūru „Oras Sensiva” vai ekvivalenti – viensviras, hromēti, ar dušas garnitūru komplektā (stienis, lokans pievads, rokturis ar sietiņu).

Apkopējas izlietnes – „Ifö”vai ekvivalentas – nerūsējoša tērauda, ar spaiņa režģi, pārplūdi, sienas plāksni un sifonu. Šādām izlietnēm jābūt arī siltummezglā, ventkamerās.

Ūdens jaucējkrāns apkopējas izlietnei – „Oras” ar izteci vai ekvivalenti – hromēts, viensviras, ar pagarinātu izteku un šļūtenes pievienojuma iespēju, izlietnes novietojums tādā augstumā virs zemes, lai zem tās sifona varētu novietot spaini.

Ūdens jaucējkrāni WC – „Oras” vai ekvivalenti – hromēti, montējami uz mazgājamā galda vai no sienas. Pie klientu apkalpošanas zālēm WC jaucējkrāni jāaprīko ar fotoelementu. Pārējās WC telpās vienvārstu jaucējkrāni.

Grīdu trapi - HL vai ekvivalenti- plastmasas, ķeta vai nerūsējošā tērauda, atbilstoši iebūves vietai un lietošanas nozīmei. Trapu restēm ir jābūt pēc izmēra un materiāla atbilstošām un piemērotām attiecīgajam grīdu segumam un plānotajai slodzei. Trapi jāparedz: ūdens ievadu telpās, ūdens kvalitātes sagatavošanas telpās, apkopēju telpās, virtuvē un trauku mazgāšanas telpās, vēdināšanas iekārtu telpās, siltummezglā, WC un dušu priekštelpās telpās.

Laistīšanas krāni - montējami cauri sienai, āra izpildījums, neaizsalstoša tipa, ar ūdens noslēgšanu Ēku iekšpusē, komplektā ar atslēgu un laistīšanas šļūtenes pievienojumu iztecei.

Tauku atdalītāji – „LABKO” vai ekvivalenti- aprīkoti ar taukvielu līmeņa devējiem un papildus avārijas signalizāciju, kurai ir jābūt savietojamai ar Ēku VAS sistēmu. Atdalītāju tvertnes – rūpnieciski ražotas, hermētiskas. Tām jābūt aprīkotām ar inspekcijas lūkām, vēdināšanas un tauku atsūkšanas pieslēgumiem. Ja iekārta tiek izvietota tālāk par 3m no iespējamās piebraukšanas vietas vai ēkā vietā, kur nav iespējama piekļūšana, tad tukšošanas vajadzībām jāparedz sūcvada cauruļvads, kura izvads jānovieto vietā, kas ērti pieejama apkalpojošajam transportam. Izvadu jāparedz aprīkot ar noslēgu, kas novērš smaku nokļūšanu apkārtējā vidē. Ja nepieciešams, paralēli izvadam jāparedz otrs cauruļvads, kam jānodrošina gaisa pieplūde tauku atdalītājā tauku atsūknēšanas laikā. Arī šim cauruļvadam jāparedz noslēgs smaku aizturēšanai.

Kanalizācijas sūkņu stacija (sūknētava) – „Grundfoss”vai ekvivalentas – atkarībā no sistēmas, kurā tās paredzētas, jābūt ar vienu vai diviem sūkņiem, ar pretvārstu, noslēgvārstu u.c. nepieciešamajām iekārtām. Ja nepieciešams sūknētavai, tai skaitā drenāžas sūkņu stacijai, uz spiedvada, pirms pieslēguma pašteces sistēmai, jāparedz ūdens skaitītājs. Staciju tvertnes – rūpnieciski ražotas un hermētiski noslēgtas. Sūknētavas tvertne(-nes) jāpieslēdz pie kanalizācijas vēdināšanas sistēmas. Sūkņiem jādarbojas automātiskā režīmā. Automātikai jābūt novietotai pie stacijas uz sienas vai tehniskajā telpā. Ja paredzēti divi sūkņi, tai jānodrošina sūkņu darbība vienam pēc otra vai vienlaicīgi, ja tas nepieciešams. Tāpat automātikai jādod signāls personālam par to, ja kāds sūknis sūknētavā nedarbojas, vai sūkņi nespēju nodrošināt normālu līmeni sūkņu stacijā (VAS).

Lietus ūdens uztveršanas gūlijas - HL vai ekvivalentas– uz Ēku jumta ar aizsargresti un apsildāmu ūdens uztveršanas atveri.

##### Cauruļvadi

Atkarībā no ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem, ūdens apgādes sistēmu maģistrālie un stāvvadi jāprojektē no daudzslāņu vai vara – UNIPIPE vai ekvivalenti. Ūdensvadus tehniskajām un saimnieciskajām vajadzībām (piemēram, uz laistīšanas krāniem), ja šie pievadi tiek iebūvēti grīdu konstrukcijās, betona grīdas plātnēs, jāprojektē daudzslāņu vai vara, no viena gabala ar atbilstošu izolāciju.

Vara cauruļvadi pielietojami gadījumā, ja daudzslāņu cauruļvadu tehniskie rādītāji nepieļauj to izmantošanu.

Lai novērstu iespējamo kondensāta izdalīšanos aukstajam ūdenim, siltuma zudumus karstajiem un cirkulācijas ūdensvadiem, ūdens apgādes sistēmu cauruļvadi jāizolē ar atbilstošas kvalitātes un biezuma izolācijām.

Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, jābūt aizsargčaulās. Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas vai zonas, nepieciešams paredzēt speciālas mufes, kā arī spraugu aizblīvēšana ugunsdrošajās būvkonstrukcijās ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Zemgrīdas un apakšzemes kanalizācijas sistēmas projektējamas no PVC, PP, PE caurulēm, atbilstošām āra darbiem un iebūves klasei ST8, – UPONOR vai ekvivalentas. Zemgrīdas un apakšzemes cauruļvadu dimensionēšana jāveic stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, ar ne mazāku diametru kā DN75.

Iekšējās saimnieciskā un lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu sistēmas jāprojektē no plastmasas vai ķeta tipa kanalizācijas caurulēm un to veidgabaliem – „UPONOR”, „Gustavsberg”, „SML”vai ekvivalentiem. Stāvvadiem ir jābūt no ķeta, atzariem, kas šķērso ugunsdrošības zonas arī jābūt no keta. Sistēmas stāvvadus jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās vai nišās, izņemot pagraba stāvu. Lai aizsargātu cauruļvadus no iespējamās norasošanas temperatūru starpības ietekmē, kā arī, lai nodrošinātu atbilstošu skaņas slāpēšanu, tie jāizolē ar pretkondensāta un trokšņu izolāciju.

Sistēmas daļas, kuras paredzēts izvietot sienu un starpstāvu pārsegumu konstrukcijās, kā arī pievadus uz sanitārajām iekārtām un ierīcēm, jāprojektē no PVC tipa caurulēm un to fasondaļām – „UPONOR”vai ekvivalentām.

##### Tehniskā armatūra

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas jāprojektē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, piemēram, noslēgvārsti un ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.c.

Ūdens padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem ūdens apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir jāparedz noslēgarmatūra. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmai papildus jāparedz plūsmas regulēšanas vārsti.

Dušas, sēdpodi, izlietnes jāaprīko ar noslēgarmatūru ECK, BALLOFIX vai ekvivalentu un ūdens pievadu dekoratīvām sienas nosegplāksnēm.

Ja pastāv prognozes kanalizācijas notekūdeņu pretējai plūsmai, kanalizācijas sistēmai jāparedz pretvārsti (vienvirziena vārsti).

Nepieciešamības gadījumā jāparedz balansēšanas vārsti, atgaisošanas vārsti un ūdens izlaides vārsti.

##### Izolācija

Karstā un aukstā ūdens cauruļvadi jāprojektē izolēti, izņemot atklātos pievadus uz dušām, sēdpodiem un izlietnēm.

Siltuma zudumu novēršanai karstā ūdens padeves maģistrālos un stāvvadus jāprojektē izolētus ar akmens vates/minerālvates čaulām – Paroc vai ekvivalentām. Sadalošos cauruļvadus īsos posmos atļauts projektēt ar porgumijas siltumizolāciju Armacell vai ekvivalentu.

Minerālvates izolācijas blīvums nedrīkst būt mazāks par 80kg/m3.

Lai novērstu kondensāta rašanos uz aukstā ūdens apgādes un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem, tiem iekštelpās ir jābūt izolētiem.

Visiem pielietotajiem izolācijas materiālu veidiem un tipiem ir jābūt sertificētiem ar atbilstošiem kvalitātes un atbilstības sertifikātiem.

#### ugunsDZēsības sistēmas

Ēkās paredz šādas ugunsdzēsības sistēmas:

- iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma.

##### Iekšējā ugunsdzēsības Krānu un šļūteņu sistēma (ŪK - U)

Ūdens patēriņš iekšējiem ugunsdzēsības krāniem jāparedz saskaņā ar LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" atkarībā no stāvu skaita un būvapjoma.

Ir jāparedz atsevišķa stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma. Sistēmai jāparedz divi ievadi no pilsētas cilpveida ūdensvada. Ap ūdens mērītāju uzstāda apvedlīniju ar elektroaizbīdni, kā arī ūdensvada ievados uzstāda elektroaizbīdņus ar tālvadību un manuālo atvēršanu. Elektroazibīdņu tālvadību nodrošina automātiski, iedarbinot ugunsdzēsības krānu. Sistēmas darbības laiks ir 1 stunda.

Ugunsdzēsības krānus komplektē ar 20 m garām ugunsdzēsības šļūtenēm un ugunsdzēsības stobriem. Puscietām (nesaspiežamām) šļūtenēm garumu var palielināt līdz 30 m, ievērojot LBN 221-98 prasības. Ugunsdzēsības krānus ierīko 1,35 m augstumā virs grīdas. Savietotos ugunsdzēsības krānus var ierīkot vienu virs otra, un apakšējam krānam jāatrodas vismaz vienu metru no grīdas. Krānus ar aprīkojumu saslēgtā stāvoklī uzstāda ugunsdzēsības krānu skapjos (virssienas vai iebūvējamos), kurus apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Neapkurināmās telpās ugunsdzēsības cauruļvadu sistēma jāizbūvē ar kritumiem izlaižu virzienā.

Ugunsdzēsības aparāti

Telpas nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un citiem ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

Ugunsdzēsības sūkņu stacija

Ugunsdzēsības sistēmām jāparedz ugunsdzēsības sūkņu telpa (stacija), kas jāizvieto Ēkas pagrabstāvā. Šajā stacijā jāatrodas ugunsdzēsības sūkņiem, cauruļvadiem ar nepieciešamo armatūru, vadības mezgliem, kā arī ugunsdzēsības sistēmu vadības skapjiem. Stacijas telpā iespējams izvietot arī Ēkas ūdens ievada mezglu.

Uz sūkņu staciju jāprojektē un jāizbūvē divi, atbilstoša DN cauruļvadi, kas pieslēgti pie cilpota pilsētas ūdensvada. Šīs caurules jāprojektē saslēgtas vienā maģistrālajā caurulē, kura baros darba sūkņus un palīgsūkni. Ievadu pieslēgumus pie ārējiem tīkliem jāaprīko ar elektroaizbīdņiem un filtriem. Jāparedz, ka elektroaizbīdņu atvēršanu nodrošinās signāls no ugunsdzēsības sistēmas vadības skapja.

Galvenajam sūknim ir jābūt ar elektromotoru un sistēmas vadības blokam jānodrošina, ka tas ieslēdzas pirmais.

Galvenajam sūknim jāparedz, ka:

- horizontālam centrbēdzes sūknim dzinējs un sūknis novietoti uz vienas pamatnes;

- elektromotors spēj attīstīt pietiekošu jaudu jebkurā slodzes situācijā, sākot ar nulles padevi līdz sūkņa raksturlīknes galam;

- dzinēja un sūkņa sajūgums ir tāds, kas pieļauj jebkura agregāta neatkarīgu noņemšanu;

- sūknis ir ar mehānisku ass blīvslēgu.

Galvenajam sūkņa elektromotoru un sistēmas vadības blokam jāspēj:

- palaist dzinēju automātiski, saņemot signālu no spiediena relejiem;

- palaist dzinēju rokas režīmā;

- apturēt dzinēju rokas režīmā;

- nav jābūt iespējai apturēt dzinēju automātiskā režīmā pie zema spiediena sistēmā;

- palaist dzinēju zvaigznes/trijstūra trīsfāzu slēgumu vai iespēja palaist sūkņa elektrodzinēju ar jebkuru paņēmienu, maksimāli samazinot dzinēja palaišanas strāvas.

Galvenajam sūkņa elektromotoru un sistēmas vadības blokam jākontrolē sekojošas trauksmes situācijas:

- dzinējam ir barošana uz katru no trim fāzēm atsevišķi;

- sūknis ir gaidīšanas režīmā;

- sistēmā zems spiediens;

- automātiskais/rokas režīms;

- dzinējs rokas režīmā;

- fāzu slēgums nepareizs;

- pārslodze;

- automātika atslēgta;

- sūknis palaists.

Jāparedz, ka automātika par katru no uzskaitītajām situācijām vizuāli un ar skaņu signalizē ugunsdzēsības sūkņu stacijā. Tāpat jāparedz iespēja atslēgt skaņas signālus, pārbaudīt gaismas signālu spuldzes. Jāprojektē, ka apvienotie trauksmes signāli tiek noraidīti uz galveno ugunsgrēka trauksmes paneli diennakts apsardzes pults telpā.

Jāparedz, ka rezerves sūknis iedarbojas tikai tad, kad galvenais sūknis nenodrošina sistēmā nepieciešamo spiedienu.

Rezerves sūknim komplektā jāparedz tas pats , kas galvenajam sūknim.

Rezerves sūkņa dzinēja kontrolierim jāspēj:

- palaist dzinēju automātiski, saņemot signālu no spiediena relejiem;

- palaist dzinēju rokas režīmā;

- apturēt dzinēju rokas režīmā.

Rezerves sūkņa dzinēja kontrolierim jāspēj kontrolēt tādas pašas trauksmes situācijas kā galvenajam sūknim.

Ugunsdzēsības sūkņu elektroapgādi paredz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E60 vai šahtās (kanālos) ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Ugunsdzēsības sūkņu stacijā elektroapgādes kabeļi ārpus sūkņu stacijas jāprojektē un jāuzstāda tā, lai tie tiktu pasargāti no uguns iedarbības.

#### Apkure

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Projektētājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Ēkās nepieciešamo telpu temperatūru.

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie aprēķini un pie Darba projekta jāpievieno norobežojošo konstrukciju siltumtransmisijas aprēķina koeficentu tabula un telpu siltuma zudumu aprēķina tabula.

Ēkās ir jāparedz šādi apkures sistēmas aprēķina temperatūras parametri pie āra gaisa aprēķina temperatūras -20,7°C, ja vien PU nav norādītas speciālas prasības atsevišķām telpām:

- mācību un darba telpās		   +22° C;

- kāpņu telpās 			   +18° C;

- evakuācijas kāpņu telpās                    +16° C

- vestibilos un koridoros  		   +20o C;

- tehniskajās telpās 			+16° C;

- WC					   +22o C;

- dušu telpās				   +25o C;

- ēdināšanas kompleksa telpās 	   +20o C;

- ar sabiedrisko ēdināšanu saistītās ražošanas telpās – saskaņā ar virtuves tehnoloģijas uzdevumu;

- pārējās telpās – saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

Telpu siltuma zudumu aprēķinā ir jāievērtē:

  - Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma transmisija un masivitāte;

  - telpas novietojums virs zemes līmeņa (augstums) -vēja dzesējošā ietekme;

  - infiltrācija;

  - fasāžu novietojums pret debespusēm;

  - stūra telpu palielināta siltuma atdeve u.c. parametri.

Siltumnesējs Ēku siltumapgādes sistēmās - ūdens.

Jāprojektē siltumnesēja turpgaitas aprēķina temperatūra Ēku apkures un siltumapgādes sistēmās pie āra gaisa aprēķina temperatūras -20,7oC turpgaitas aprēķina temperatūru paredzēt ne augstāka par +80oC. Ja siltumnesēja temperatūru īslaicīgi nevar paaugstināt virs siltumnesēja aprēķina temperatūras pie zemākas āra gaisa aprēķina temperatūras, tad sildķermeņus jāaprēķina ar 15% sildvirsmas rezervi.

Siltumnesēja aprēķina temperatūras starpība Δt=20 oC turpgaitas un atpakaļgaitas Ēku apkures un gaisa apstrādes iekārtu siltumapgādes sistēmās.

##### Principiālie risinājumi

Sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jāuzstāda termostatventiļi ar iepriekšēju plūsmas ieregulēšanas iespēju un ar termostatiem. Ja telpā projektēta gaisa dzesēšanas sistēma, tad sildķermeņu un gaisa dzesēšanas sistēmas darbība jāprojektē savstarpēji koordinēta.

Projektēt sildķermeņus - tērauda radiatorus - PURMO, KERMI vai ekvivalentus, un konvektorus – JAGA vai ekvivalentus.

Sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jāuzstāda termostatventiļi ar termostatiem. Telpās, kurās paredzēta gaisa dzesēšana ar autonomiem telpas gaisa dzesētājiem, sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jābūt saistītai ar dzesētāju dzesēšanas jaudas regulatoru un vadāmai ar vienu telpas temperatūras regulatoru. Nav pieļaujama vienlaicīga iepriekš minēto iekārtu darbība. Sildķermeņus jāizvieto paralēli dzesējošām virsmām, pēc iespējas, visas loga ailes platumā.

Jāprojektē Ēku apkures sistēma ar apakšējo sadali. Sadalošos cauruļvadus jāizvieto Ēku pagrabstāvā vai 1.stāva līmenī pie griestiem, siltajās zonās. Apkures sistēmas stāvvadus jāizvieto komunikāciju šahtās. Uz stāvvadiem, atzariem no sadalošās maģistrāles un atzariem no stāvvadiem stāvos ir jāparedz uzstādīt noslēgarmatūru un caurplūdi regulējošo armatūru, ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Darba projektā pie caurplūdi regulējošās armatūras ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h vai l/sek, vai m3/h.

Siltumapgādes sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgarmatūra. Sistēmas zemākajos punktos un no stāvvadiem jāprojektē izlaides. Vietās, kur noslēgarmatūra vai regulējošā armatūra nav izvietota atklāti, Darba projektā jāuzrāda apkalpes lūciņas. Visus apkures sistēmas cauruļvadus jāparedz izolēt ar atbilstoša biezuma un tipa siltumizolāciju.

Darba projektā visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Apkures sistēmas daļai jābūt saskaņotai ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.

Visiem filtriem un sūkņiem jābūt manometriem spiedienu starpību kontrolei. Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem.

Iekārtas

Gaisa apstrādes iekārtas (AHU) kaloriferu sekcijas ir jāaprīko ar siltumnesēja temperatūras regulēšanas mezglu, kura komplektācija sastāv no:

- cirkulācijas sūkņa;

- sedla tipa trīsceļu vārsta ar elektropiedziņu;

- plūsmas regulēšanas vārsta;

- noslēgarmatūras;

- atgaisotājiem;

- iztukšošanas krāna;

- manometriem;

- termometriem.

Sildķermeņus (tips saskaņā ar tehnisko projektu) jāaprīko ar:

- atgaisošanas ierīci;

- korķi izlaidei;

- termostatventili;

- termostatu;

- atgaitas ventili;

- stiprinājumu kronšteiniem.

##### Cauruļvadi

Cauruļvadus Ēkās jāprojektē tā, lai visas caurules labi iederas atvēlētajā vietā, ņemot vērā pārējos inženiertīklus, arhitektūras un ekspluatācijas prasības, vienlaicīgi nodrošinot sistēmas funkcionalitāti.

Centrālās apkures sistēmas maģistrālos sadalošos cauruļvadus un stāvvadus jāparedz izbūvēt no tērauda caurulēm. Neliela diametra <= DN32 cauruļvadus jāizbūvē no daudzslāņu vai vara cauruļvadiem. Pievadus sildķermeņiem jāprojektē no daudzslāņu vai vara caurulēm.

Ventilācijas siltumapgādes sistēmas jāprojektē no tērauda un/vai vara caurulēm.

Vara cauruļvadi pielietojami gadījumā, ja daudzslāņu cauruļvadu tehniskie rādītāji nepieļauj to izmantošanu.

Siltumapgādes sistēmas cauruļvadus detalizētajos darba rasējumos jāparedz izolēt ar siltumizolāciju - PAROC, ISOVER vai Armaflex vai ekvivalentu, kuras biezumu nosaka pēc aprēķina, atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, siltumnesēja temperatūras un siltuma zudumiem no cauruļvadiem. Atklāti izvietoto (publiski redzamo) siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju jāpārklāj ar PVC pārklājumu. Tehniskajās šahtās, koridoros, starpgriestos, starpgrīdas telpā, ventkamerās un tām pielīdzinātās telpās siltumizolācija jāprojektē ar alumīnija folija pārklājumu PAROC PV-AE vai ekvivalentu. Porainās gumijas Armaflex AC siltumizolācijai vai ekvivalentai paredzēt papildus PVC pārklājumu. Zemgrīdas telpā cauruļvadiem jāprojektē slikti degoša siltumizolācija.

Ja cauruļvadi tiek trasēti caur neapkurināmām telpām, jāparedz cauruļvadu pretaizsalšanas pasākumi.

Cauruļvadu stiprināšanai jāparedz kustīgi un nekustīgi balsti saskaņā ar trasējumu. Projektējot siltumapgādes sistēmas, jāievēro cauruļvadu lineārais termiskais pagarinājums un nepieciešamības gadījumā jāparedz uzstādīt kompensatorus un nekustīgos balstus.

Vietās, kur ar cauruļvadiem paredzēts šķērsot Ēku konstrukciju elementus, jāievērtē šķērsojamo elementu konstruktīvās prasības. Cauruļvadiem, šķērsojot Ēku konstrukciju elementus, jālieto čaulas.

Vietās, kur ar cauruļvadiem paredzēts šķērsot Ēku ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jāparedz spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

##### Ēdnīca

Ēdnīcas ēdamzāles un palīgtelpu apkurei ir jāprojektē atsevišķs apkures sistēmas atzars.

Sildķermeņu tips jāizraugās atbilstoši telpu plānojumam, saskaņojot ar Pasūtītāju.

#### Siltummehānika

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie siltumapgādes sistēmas darbības aprēķini.

Siltuma avots Ēku siltumapgādei – pilsētas siltumtīkls.

Ēku iekšējās siltumapgādes sistēmas pieslēguma vieta pie pilsētas siltumtīkla – siltummezglā, kurš atrodas Ēkas pagrabstāva tehniskajā telpā.

Siltummezgls jāprojektē saskaņā ar a/s,,Rīgas siltums” izdoto tehnisko noteikumu prasībām.

Siltumnesēja temperatūra pilsētas siltumtrasē saskaņā ar uzņēmuma a/s,,Rīgas siltums” temperatūras grafiku. Cirkulācijas spiediena starpība turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvados pieslēguma punktā norādīta a/s ,,Rīgas siltums” tehniskajos noteikumos.

Saimnieciskā karstā ūdens aprēķina temperatūra aiz karstā ūdens siltummaiņa +55oC. Karstā ūdens siltummaiņa sildjauda jāprojektē saskaņā ar Ēku saimnieciskās ūdensapgādes sistēmu.

Jāsaņem uzdevums no virtuves tehnoloģijas Projektētāja par saimnieciskā karstā ūdens >+55oC nepieciešamību virtuves vajadzībām.

##### Principiālie risinājumi

Ēkām jāprojektē siltummezgls pēc neatkarīgas shēmas, uzstādot caurplūdes siltummaiņus. Siltummezglā jāprojektē atsevišķi siltummaiņi centrālās apkures sistēmām, ventilācijas un gaisa aizkaru siltumapgādes sistēmām un karstā ūdens sagatavošanas sistēmai.

Saimnieciskā karstā ūdens sagatavošanai jāprojektē vienpakāpju vai divpakāpju karstā ūdens siltummainis saskaņā ar a/s,,Rīgas siltums” tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar apkures/karstā ūdens siltummaiņu jaudas attiecību.

Siltummezglā, cirkulācijas spiediena nodrošināšanai Ēku siltumapgādes sistēmās, jāprojektē dubultie sūkņi, no kuriem viens - darba, otrs - rezerves. Siltumapgādes sistēmām, kurām pie siltuma patērētājiem paredzēts uzstādīt kvantitatīvus plūsmas regulatorus, jāparedz cirkulācijas sūkņi ar elektronisku spiediena kontroli. Pirms cirkulācijas sūkņiem jāparedz mehāniskie filtri.

Siltummezglā pirms saimnieciskā karstā ūdens siltummaiņa jāprojektē atbilstošs cirkulācijas sūknis karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai sistēmā. Siltummaiņus sistēmas primārā un sekundārā pusē jāparedz aprīkot ar nepieciešamo noslēgarmatūru, plūsmas regulējošo armatūru, termometriem un manometriem.

Siltumnesēja temperatūras regulēšanu Ēku siltumapgādes sistēmās jāparedz proporcionāli āra gaisa temperatūrai, uzstādot plūsmas regulatoru vadības procesorus. Procesorus jāizvēlas tādus, lai tos būtu iespējams pieslēgt Ēku automātiskās vadības un kontroles sistēmai (VAS).

Siltummezglos siltumtīklu ievadā ir jāprojektē siltuma uzskaites mezgli un spiediena starpības kontroles regulators, kā arī noslēgarmatūra, mehāniskais filtrs, termometri, manometri u.c. iekārtas saskaņā ar a/s,,Rīgas siltums” prasībām.

Uz aukstā saimnieciskā ūdensvada pirms ieejas siltummainī jāparedz ūdens mērītājs.

Ēku siltumapgādes sistēmu pildīšana jāprojektē no pilsētas siltumtīkla. Apkures un siltumapgādes sistēmām uz maģistrālēm siltummezglā ir jāparedz noslēgarmatūra un caurplūdi regulējoša armatūra, ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Pie caurplūdi regulējošās armatūras ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h, l/sek., vai m3/h.

Uz kaloriferu siltumapgādes cauruļvadiem ir jāparedz manometri un spirta termometri, kā minimums, sekojošās vietās:

- turpgaitas un atpakaļgaitas galvenajās maģistrālēs;

- pirms un pēc kalorifera un aukstuma sekcijas;

- pirms un pēc sūkņiem;

- pirms izplešanās trauka.

Apkures un ventilācijas siltumapgādes sistēmām jāparedz izplešanās trauki un spiediena kontroles un drošības automātika. Karstā ūdens boileram(-iem) - izplešanās tvertne un drošības automātika.

Siltumapgādes sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgarmatūra. Sistēmas zemākajos punktos - izlaides.

Apkures un ventilācijas siltummaiņu apsaisti primārā un sekundārā pusē jāprojektē no tērauda un/vai vara caurulēm. Karstā ūdens siltummaiņa apsaisti primārā pusē no tērauda, caurulēm, sekundārā pusē - no nerūsējošā tērauda caurulēm, vai citām, kas atbilst LBN 231-03 prasībām un ir savietojamas ar Ēku karstā ūdens apgādes sistēmai projektētajām caurulēm.

Visus cauruļvadus siltummezglā ir jāparedz izolēt ar atbilstoša biezuma un tipa siltumizolāciju un pārklāt ar PVC pārklājumu, ievērojot AS „Rīgas siltums” noteikumus.

Tērauda cauruļvadus jāparedz krāsot ar antikorozijas krāsu.

#### Ventilācija. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Sagatavojot Būvprojektu, ir jāpieņem sekojoši gaisa aprēķinu parametri:

- ārējie: vasarā +27 (C; ziemā –20,7 (C; RH 75+/- 7-8%;

- iekšējie: vasarā +22 +/-2 (C, ziemā +22 +/- 2 (C; RH 75+/- 7-8%;

- gaisa ātrums mācību un darba zonā - ne lielāks par 0,15 m/s;

- ventilācijas un dzesēšanas sistēmu radītajam trokšņu līmenim ir jābūt 35-40 dbA robežās telpās mācību un darba zonā.

Gaisa apmaiņa saskaņā ar LVS CR 1752:2000 Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji un ne mazāka kā 36m3/h uz cilvēku. Aktu zālē ventiācija ir jānodrošina saskaņā ar LVS CR 1752:2000 Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji.

Projektētājam ir jāveic visi nepieciešamie aprēķini un Darba projektā jāiekļauj aprēķinu tabulas (sk.piemēru).

| Gaisa apmaiņas aprēķina tabula (piemērs) |
| --- |
| Telpas Nr. | Telpas nosaukums | m2 | m3 | 1.variants | 2.variants | 3.variants | Izvēlētais variants | Apkalpo AHU | dbA |
|  |  |  |  | Cilv. skaits | m3/h*cilv. | Kopā m3/h | Reizes stundā | Kopā m3/h | l/s m2 | m2 | Nosūces gaisa plūsma m3/h | Pieplūdes gaisa plūsma m3/h |  |  |

Ventilācijas sistēmas aprēķina optimālāko variantu izvēlas Projektētājs projekta izstrādes gaitā, informējot Pasūtītāju.

##### Principiālie risinājumi

Principiālie risinājumi ir jāizvēlas tādi, lai nodrošinātu visus sadaļā 8.5.1. uzrādītos aprēķinu parametrus un nosacījumus (skatīt 2.attēlu).

Iekārtas ir jānodrošina ar visiem nepieciešamajiem inženiertehniskajiem pieslēgumiem un jānodrošina to kontrole un vadība caur VAS sistēmu.

Iespēju robežās iekārtas ir jāpasūta no viena ražotāja.

Visām gaisa apstrādes iekārtām (AHU) ir jāatbilst Eiropas standartiem, (jābūt ar Eurovent sertifikātu). Ir jāparedz tikai tādu izgatavotāju iekārtas, kuras nodrošina rūpnīcas garantiju ne mazāku par 24 mēnešiem - IV Product (Zviedrija) vai Flakt (Zviedrija) vai ekvivalentām.

Ventilatoriem jāatbilst Eiropas standartiem (ar Eurovent sertifikātu). Ir jāparedz tikai tādu izgatavotāju iekārtas, kuras nodrošina rūpnīcas garantiju ne mazāku par 24 mēnešiem - Systemair (Zviedrija) vai ekvivalentiem. Visiem ventilatoriem un motoriem ir jābūt labi nobalansētiem.

Termometri ir jāuzstāda: uz āra gaisa vada (-30(C ( +50(C), ienākošā gaisa sekcijā (-30(C ( +50(C), pēc katras sildīšanas/dzesēšanas sekcijas (+/-0(C ( +50(C) un uz galvenā pieplūdes un nosūces/recirkulācijas gaisa vada (+/-0(C ( +50(C).

Nedrīkst tikt izmantotas iekārtas, kas var radīt pieplūstošā gaisa piesārņošanas risku. Agregāts tiek iestatīts saskaņā ar dotajām klimata prasībām. Optimālais ātrums caur iekārtu - 2,5m/s, maksimālais 2,8m/s. Sistēmu rotējošie elementi ir jāaprīko ar vibroizolatoriem un lokanajiem ieliktņiem.

Visas iekārtas jāparedz sazemēt.

Ēku ventilācijas un auksumapgādes sistēmai jāparedz sistēmas automātiska restarta iekārta.

Filtru klase pieplūdes iekārtām: EU7.

Filtru klase nosūces iekārtām: EU5.

Pieplūdes iekārtām ir jāparedz arī priekšfiltru sekcija ar filtru klasi EU3.

Frontālais gaisa ātrums filtru sekcijā: 2,8m/s.

Filtriem ir jābūt viegli izņemamiem no filtru sekcijas. Filtru sekcija ir jāaprīko ar atveri spiediena mērierīces izvietošanai.

Filtri tiek iestatīti pie maksimālās sākuma pretestības 80Pa un beigu spiediena 200Pa. Jāizmanto vertikāli rāmjos iemontēti maisa filtri.

Pirms/pēc filtriem un dzesēšanas/sildīšanas baterijām ir jāuzstāda diferenciālā gaisa manometrs ar skalu 0-500Pa.

Jāparedz recirkulācijas sekcija vai rekuperatori.

Rotējošais rekuperators, ja tāds tiek pielietots, nedrīkst būt ar efektivitātes koeficientu zemāku par 75% pie āra gaisa temperatūras +/- 0(C un RH 25% nosūces gaisā.

Plākšņveida rekuperators, ja tāds tiek pielietots, nedrīkst būt ar efektivitātes koeficientu zemāku par 60% pie āra gaisa temperatūras +/- 0(C un RH 25% nosūces gaisā. Jāparedz apvadvārsts.

Minētās sekcijas ir jāaprīko ar drenāžas pannu un ar izvadu drenāžai (32.

Sildīšanas sekcijai ir jābūt izgatavotai no galvanizēta tērauda ar vara caurulītēm un alumīnija ribojumu. Spiediena klasei ir jābūt vismaz 10 bar pārspiediena un to ir jānokomplektē ar izlaidi drenāžai un atgaisošanas iespēju.

Sildīšanas sekcijas aprēķinam ir jāpieņem 5(C rezerve zem aprēķinātās temperatūras pēc recirkulācijas/rekuperācijas sekcijas.

Maksimālais spiediena kritums gaisa pusē: 60Pa.

Maksimālais spiediena kritums ūdens pusē: 25kPa.

Sildīšanas baterijas ir jānodrošina pret aizsalšanu.

Dzesēšanas sekcijai ir jābūt izgatavotai no galvanizēta tērauda ar vara caurulītēm un alumīnija ribojumu. Gaisa ātrumam ir jābūt ne lielākam par 2,5m/s. Minimālais attālums starp ribojuma plāksnītēm 3mm. Jābūt paredzētiem pilienu uztvērējiem aiz dzesēšanas sekcijām.

Dzesēšanas (arī gaisa ieņemšanas) sekcijām ir jābūt apgādātām ar paliktni no nerūsējoša tērauda un drenāžu (32.

Spiediena klasei ir jābūt vismaz 10bar pārspiediena un to ir jākomplektē ar izlaidi drenāžai un atgaisošanas iespēju.

Maksimālais spiediena kritums gaisa pusē: 150Pa.

Maksimālais spiediena kritums ūdens pusē: 30kPa.

AHU jābūt efektīvi tīrāmām. Tajās jāiekļauj visas nepieciešamās inspekcijas/tukšās daļas, kas jāparedz pirms un pēc visām siltuma un aukstuma sekcijām, kā arī ventilatoru sekcijas tuvumā. Jābūt ierīkotai notekas drenāžai.

Katra sekcija tās pacelšanai ir jānodrošina ar kronšteinu.

Iekārtas visi drenāžas izvadi ir jākomplektē ar drenāžas ūdens noslēgsifoniem, kas pielāgoti spiedienam iekārtā.

Iekārtas ar tukšajām daļām jāplāno tā, lai cauruļu pārvadi uz/no baterijām netraucētu inspekcijas durvīm. Durvis uz filtriem un ventilatoriem jāvar atvērt kā minimums par 100º.

Gan pieplūde, gan nosūce/izplūde tiek apgādāta ar motora darbinātu vārstu, ar atsperu atpakaļvilkmi.

Elektrisko iekārtu nominālajam spriegumam ir jābūt 400/230v; 50Hz, savietojamam ar 5 dzīslu kabeļu sistēmu (trīs fāzu sistēma ar neitrāli un zemi). Visām iekārtām un motoriem ir jāstrādā +/- 10% sprieguma izmaiņu robežās.

AHU ventilatoru elektromotori ir jāaprīko ar frekvences regulatoriem. Iekārtas normālai darbībai tiek rekomendēti 50Hz.

Ventilatoriem ir jābūt ar atpakaļ izliektām lāpstiņām (backward) un lietderības koeficientu ne zemāku par 80%, ar iebūvētiem maksimālās temperatūras devējiem.

Ventilatoru elektromotoriem ir jānodrošina 20% nepieciešamās aprēķina jaudas rezerve. Elektromotoriem ar jaudu 5kW un lielākiem ir jāparedz “mīkstā” palaišana ar frekvences invertoriem vai citādi.

Ja tiek ieprojektēti ventilatori ar siksnas pārvadu, ir jāparedz siksnas aizsargs.

Ventilatoru sekcijai ir jābūt ar “logu” un apgaismojumu sekcijas iekšpusē.

AHU ventilatoru maksimālais griešanās ātrums -1500rpm.

Dūmu nosūces ventilatoriem ir jābūt termoizturīgiem ar temperatūru vismaz 400(C saskaņā ar ugunsdrošības prasībām.

Nosūces gaisa ventilators virtuvei ir jāparedz vismaz ar 2 ātrumiem: 1/1-1/2 un tam ir jābūt tīrāmam.

Pieplūdes gaisa daudzumiem telpās, stāvos un Ēkās kopumā ir jābūt ar pārspiedienu pret nosūces gaisa daudzumiem 3-5% robežās.

Ēdnīcā un ēdnīcas virtuvē ir jāparedz tāds gaisa sabalansējums, lai smakas nenokļūtu pārējās telpās, atbilstoši izstrādātajam virtuves tehnoloģiju projektam. Tāpat jānodrošina, lai smakas neizplatītos no virtuves zonas uz ēdamzāli.

WC un dušas telpās ir jāparedz atsevišķas nosūces vēdināšanas sistēmas.

Aktu zālē ir jāparedz gaisa daudzuma regulēšanas iespēja.

Jānodrošina pieplūdes gaisa kompensācija periodā, kad strādā dūmu novadīšanas iekārtas.

Evakuācijas ceļi ir jānodrošina ar dūmu novadīšanas mehānisko sistēmu saskaņā ar ugunsdrošības prasībām.

Dūmu aizsardzības sistēmām jāparedz vadība un kontrole no automātiskās atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vai no automātiskās dzēšanas sistēmas saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Dūmu aizsardzības ventilācijas sistēmai jāparedz rezerves elektrobarošanas avots.

Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām ir jāatbilst Ēkās paredzētajām ugunsdrošības klasēm un transportējamās vides temperatūrai.

Visas AHU un aukstumiekārtas (Chiller) ir jāparedz izvietot tehniskās telpās, veicot attiecīgus trokšņu un vibrāciju aizsardzības risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot risinājumiem, lai troksnis un vibrācijas no iekārtām nenonāktu un netraucētu ēkas funkcionēšanai.

Jāveic visi arhitektoniski konstruktīvie pasākumi atbilstoši pastāvošajiem normatīviem, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi.

Visas komunikāciju šahtas ir jāparedz ar 20-25% laukuma rezervi iespējamām nākotnes instalācijām.

Visiem vēdināšanas sistēmas regulējošajiem elementiem ir jābūt izvietotiem ērti pieejamās vietās un pareizās pozīcijās to regulēšanai un atslēgšanai. Jāieprojektē apkalpes lūkas un atvērumi, kas nodrošina ne tikai iekārtu un mezglu apkalpes iespēju, bet arī to vieglu nomaiņu.

Visas AHU iekārtas ir jāprojektē tā, lai tām būtu iespēja brīvi piekļūt, un tās ekspluatācijas periodā varētu netraucēti apkalpot un nomainīt sabojājušos mezglus (vai iekārtas) bez konstrukciju pārbīdes un būvdarbu veikšanas.

AHU iekārtām ir jāparedz nepieciešamās sekcijas tās efektīvai apkalpošanas un tīrīšanas iespējai. Iekārtas ir jāprojektē ar rekuperācijas vai recirkulācijas sekcijām.

Pie katras AHU ir jāparedz siltā un aukstā ūdens temperatūras regulēšanas mezgli (šunti).

AHU un visām tās komponentēm ir jābūt ieprojektētām tā, lai gaisa apjomu varētu palielināt par 10% virs kalkulētajiem gaisa apjomiem (nominālajiem gaisa apjomiem), nemainot motoru.

Maksimālais ātrums caur iekārtu 2,8m/s (ar 110% no nominālā gaisa apjoma).

Ventilatoru elektromotori ir jāaprīko ar frekvences regulatoriem.

AHU ir jābūt nodrošinātām ar nepieciešamiem aizsardzības pasākumiem pret iespējamo trokšņu, vibrāciju un dunoņas pārnešanu uz Ēkas konstrukcijām, apkārtējo telpu un gaisa vadiem.

AHU ir jāuzstāda uz rāmja, kura minimālais augstums no balsta vietas līdz iekārtai ir 150mm.

Visi ventilatoru motori ir jāieprojektē ar lietderības koeficientu ne zemāku par 80% ar iebūvētiem maksimālās temperatūras devējiem un lai tie pie maksimālās ražības varētu strādāt ar 85-90% no kopējās slodzes.

Projektā vēlams projektēt apaļos gaisa vadus no cinkota tērauda loksnēm. Kur tas nav tehniski pamatoti, jāparedz kantainie gaisa vadi. Kantaino gaisa vadu malu proporcijai ir jāatbilst LBN 231-03 prasībām.

Liela izmēra kantainie gaisa vadi, kuru viena mala lielāka par 400mm, ir jāprojektē ar iekšējām vadulām un stiprības ribām.

Nav pieļaujams projektēt gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0m un tie ir jāpievieno ar savilcēm).

Darba projektā ir jāspecificē visu spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP vai ekvivalentiem.

Visi gaisa vadi ir jāprojektē ar tīrīšanas lūkām vajadzīgajā atstatumā saskaņā ar LVS ENV 12097:2000 Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli -.Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi. Lūkas uz pieplūdes gaisa vadiem ir jāizolē ar siltumizolāciju.

Jāprojektē iekārtu, regulējošo, noslēgmezglu un mehānismu apkalpes lūkas, kuras ir jāizvieto Ēkas konstrukcijās (griesti, sienas, grīdas, šahtas u.tml.).

Ieprojektētie ugunsdrošības vārsti var būt par vienu ugunsdrošības klasi zemāki nekā sienas, pārseguma vai grīdas konstrukcijai, kuru šis gaisa vads šķērso. Kantaino ugunsdrošo vārstu stāvokļa kontrolei pirms tā ir jāparedz inspekcijas/apkalpes lūka.

Visi ugunsdrošie vārsti ir jāparedz saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem (t.sk. tie ir jāparedz uz visiem gaisa vadiem ieejot/izejot no ventkamerām).

Vārstam jābūt ieprojektētam Ēkas sienas struktūrā tā, lai būtu iespējama tā termiskā izplešanās. Jāprojektē tikai rūpnieciski izgatavoti vārsti.

Gaisa vadu plafoni, difuzori, restes, kā arī citi gaisa padeves un nosūces mezgli ir jāparedz tikai rūpnieciski izgatavoti. Tie ir jāparedz vietās, kur ir iespējams tos brīvi apkalpot un tīrīt.

Gaisa sadalītājiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem, aprīkotiem ar pieslēguma kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu, ierīci gaisa caurplūdes regulācijai un iespēju pieslēgt plūsmas mērierīci.

Visiem difuzoriem ir jābūt ar pilnas komplektācijas trokšņu slāpējošām kārbām - Trox vai Halton vai ekvivalentām.

Gaisa ieņemšanas restes ir jāizgatavo no galvanizēta lokšņu tērauda un to virsmai ir jābūt aizsargātai pret atmosfēras iedarbību, kā arī aprūsēšanu vismaz 10 gadus.

Maksimālais gaisa ātrums restēs (dzīvajā šķērsgriezumā): 3m/s.

Maksimālie spiediena zudumi restēs: 60Pa.

Minētie nosacījumi gaisa ieņemšanas restēm attiecas arī uz gaisa ieņemšanas konstrukcijām, ja tās atrodas uz jumta.

Tīrīšanas lūkas ir jāparedz saskaņā ar LVS ENV 12097:2000 Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli -.Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi.

Jābūt paredzētai brīvai pieejai gaisa vadu plafoniem, difuzoriem, restēm, droseļvārstiem, trokšņu slāpētājiem, kā arī citiem gaisa padeves un nosūces mezgliem. Tāpat tie ir jāparedz vietās, kas nodrošina brīvu apkalpošanas un tīrīšanas iespēju.

Gaisa plafoni un difuzori jāprojektē ar pieslēguma kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu un ierīci gaisa caurplūdes regulācijai. Uz gaisa vadiem pirms difuzoriem un plafoniem ir jāparedz gaisa daudzuma ierobežotāja ierīce – TROX ražotajām vai ekvivalentām, kura atvieglo ventilācijas sistēmas ieregulēšanu.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu, jāuzstāda ugunsdrošības vārsti.

Horizontāli novietotā gaisa vadā ugunsdrošības vārsts var būt vai nu ar vienu aizbīdni vai ar vairākiem šarnīrtipa aizbīdņiem; vertikālā gaisa vada posmā daudzpakāpju vārsts netiek uzstādīts.

Tur, kur vārsts tiks uzstādīts sienā vai grīdā, apvalkam jābūt vai nu ar paplašinājumu, vai ar leņķa dzelzs rāmi ne mazāku kā 35x35x6mm.

Vārstu ieslēgšanos vai nostrādāšanu nodrošina kūstošs ieliktnis ar darbības temperatūru 55(C vai 68(C un atsperes mehānismu.

Dūmu vārstiem ir jābūt ar motoru, kurš tiek aktivizēts no dūmu detektoriem. VAS sistēma ir savietota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmu tikai papildus monitoringam, bet nevis vadības un kontroles vajadzību dēļ.

Droseļvārsti un citas regulējošās ierīces, kuras atradīsies griestu zonā, ir jāprojektē saskaņā ar griestu plāniem, nepieciešamības gadījumā ierīkojot apkalpes lūkas. Lūkām ir jābūt tik lielām, lai būtu iespējama šo ierīču apkalpošana, kontrolmērījumu veikšana, regulēšana un arī demontāža pirms tīrīšanas.

Vārsts ir jāaprīko ar atvēruma stāvokļa indikatoru, regulācijas ierīci un fiksatoru. Izgatavotājs - HALTON vai LINDAB vai ekvivalents.

Droseļvārsti ir jāuzstāda taisnos gaisa vadu gabalos un uzstādīšanas attālumam līdz droselējamam punktam ir jābūt ne mazākam par 300mm.

Maksimālajam gaisa ātrumam droseļvārstu rajonā ir jābūt ~ 5m/s.

Pie visiem droseļvārstiem un citās nepieciešamās vietās ir jāparedz punkti spiediena mērīšanai, kas nepieciešami sistēmas pareizai tehniskai ieregulēšanai.

Ēku iekšienē visiem pieplūstošā gaisa vadiem, kas vada atdzesētu gaisu, jābūt izolētiem ar alumīnija foliju, kura biezumu nosaka pēc aprēķina. Visus maģistrālos gaisa vadus jāparedz izolētus. Izolācijas biezumam jābūt pamatotam un atbilstošam optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam.

Izolācijai ir jābūt aptītai ar alumīnija foliju.

Ugunsdrošības izolācijai ir jānodrošina visi nepieciešamie normatīvie drošības noteikumi. Tranzīta gaisa vadus jāizolē saskaņā ar normatīviem.

Redzamā ugunsdrošā izolācija, izņemot tehniskās telpas, jāizolē ar alumīnija izolāciju.

Vietās, kur izolācija ir pakļauta atmosfēras un mehāniskai iedarbībai, tā ir jāprojektē ar cinkota lokšņu tērauda vai bieza alumīnija folija pārklājumu.

Kā minimums, termometri jāparedz AHU iekārtu sekojošās vietās:

- padeves un nosūces gaiss;

- gaisa ieņemšana un izmešana;

- pirms un pēc rekuperatora kā nosūces tā pieplūdes pusē.

Jāparedz nosūces ventilatori/ventilācija liftu mašīntelpās un citās tehniskajās telpās.

Visas sistēmas iekārtām jābūt pēc iespējas no viena ražotāja un tām jābūt savstarpēji savietojamām.

Tehniskā projekta ventilācijas un dūmu/karstuma kontroles sistēmu daļas risinājumiem jābūt saskaņotiem ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.

##### Dūmu un karstuma kontroles sistēmas

Ēkas dūmu aizsardzībai jāparedz šādas dūmu un karstuma kontroles sistēmas saskaņā ar normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām:

- dūmu aizsardzības sistēma gaisa virsspiediena nodrošināšanai ugunsgrēka gadījumā:

- liftu šahtās un/vai liftu hallēs;

- dūmuaizsargātās kāpņu telpās (kāpņu telpas apjomā, vai arī ugunsdrošības priekštelpās, caur kurām dūmuaizsargātās kāpņu telpas savienojas ar citām telpām).

- mehāniskā dūmu izvades sistēma ugunsgrēka gadījumā:

    - no stāvu gaiteņiem;

    - ātrijos, ja tādi tiks paredzēti.

- dūmu un karstuma izvadi no ugunsaizsargātām kāpņu telpām (saskaņā ar ugunsdrošības prasībām var projektēt dabisko sistēmu atkarībā no Ēkas augstuma).

Dūmu aizsardzības sistēmām paredz šādu vadību:

- automātisku iedarbināšanu, nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;

- iedarbināšanu no manuālās vadības ierīcēm;

- manuālo iedarbināšanu no apsardzes telpas.

Gaisa virsspiediena nodrošināšanas sistēmām jānodrošina šādi parametri:

- maksimālais spiediens uz durvīm nevar pārsniegt 50 Pa;

- virsspiediens liftu šahtas ir ne mazāks par 20 Pa un ne lielāks par 150 Pa.

Jāparedz spiediena kontroles vārstus.

Dūmu izvades sistēmas šahtas un vārstus projektē ar attiecīgu ugunsizturības robežu saskaņā ar ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām. Dūmu izvades sistēmas degšanas produktu izvadus izbūvē vismaz 2 m augstumā virs jumta seguma (ja segums izbūvēts no degtspējīgiem materiāliem) vai jumta degtspējīgie materiāli ir jāaizsargā 2 m rādiusā no degšanas produktu izvadiem.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas stāvokļa kontroles signālus pārraida uz automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneli.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmu elektroapgāde paredzēta ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E 30 vai šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Sistēmām jānodrošina rezerves elektrobarošana (no dīzeļģeneratora/UPS).

Lai nodrošinātu Dūmu un karstuma kontroles sistēmu efektīvu darbību, jāparedz āra gaisa kompensācijas sistēmu (-as) saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Lai nodrošinātu efektīvu dūmu un karstuma izvadi, telpas jāsadala dūmu zonās ar dūmu barjerām atbilstoši piemērojamajiem standartiem.  Mehāniskai dūmu un karstuma izvadei dūmu zonas platība nedrīkst pārsniegt 2000 m2. Dūmu zonas malas garums nedrīkst būt lielāks par 60 metriem.

Dūmu nosūcei izmantojami gaisa vadi no minerālām būvplāksnēm, piemēram, Promat, vai tērauda gaisa vadi ar minimālo biezumu 1 mm ar ugunsdrošu izolāciju. Pārspiediena sistēmām uzstādāmi darbības spiediena kompensācijas vārsti, kas atveras, ja pārspiediena zonā spiediens pārsniedz normatīvo 50 Pa robežu.

##### Dūmu un karstuma kontroles sistēmu AUTOMĀTIKA (AVK-D)

Dūmu un karstuma kontroles sistēmu automātikas daļas projekts jāizstrādā saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām (LVS EN 12101-4 u.c.).

Dūmu un karstuma kontroles sistēmām paredz šādu vadību:

- automātisku iedarbināšanu, nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;

- iedarbināšanu no manuālās vadības ierīcēm;

- manuālo iedarbināšanu no apsardzes telpas.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas vadības skapi DNS paredzēts izvietot ēkas apsardzes telpā, kur sistēmas vadība būs pieejama apsardzes personālam, kā arī ugunsdzēsēju vienībai.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas vadība ir organizēta zonās. Gaidīšanas režīmā visi dūmu novadīšanas vārsti un logi ir aizvērti, dūmu kontroles ventilatori izslēgti.

Vadībai dūmu un karstuma kontroles sistēmas (DKKS) vadības skapī jābūt ieslēgtai automātiskajā režīmā.

Ugunsgrēka trauksmes gadījumā kādā no stāviem notiek sekojošais:

- tiek atvērti trauksmē esošā stāva (dūmu zonas) dūmu nosūces vārsti,

- pēc 30s kavējuma tiek ieslēgts šīs ēkas dūmu nosūces ventilatori,

- pēc 35 s kavējuma tiek ieslēgti šīs ēkas kāpņu un liftu virsspiediena ventilatori,

Lai nebūtu iespējama vienlaicīga vairāku dūmu novadīšanas zonu darbība, kas varētu novest pie nosūces ražības samazināšanās aktīvajā zonā un uguns izplatīšanās caur gaisa vadiem, ieslēgtā stāvoklī sistēma bloķējas, neatkarīgi no turpmākā signalizācijas sistēmas stāvokļa.

Sistēmas izslēgšana, vai citas dūmu kontroles zonas aktivizēšana iespējama tikai rokas vadības režīmā.

Manuālais vadības režīms ieslēdzas, pārslēdzot (DKKS) vadību stāvoklī „Manuālais”. Šajā stāvoklī sistēma nereaģē uz UATS stāvokli, kā arī ir iespējama dūmu novadīšanas izslēgšana ja UATS ir trauksmē, vai dūmu novadīšanas ieslēgšana citā zonā. Bloķēšana, kas nepieļauj vairāku zonu vienlaicīgu darbību, darbojas arī manuālajā režīmā.

UATS nepieciešami releju izejas moduļi (DKKS) sistēmas zonu ieslēgšanai (to darbība jāprogrammē atbilstoši DN zonu izvietojumam) un ieejas moduļi DN sistēmas stāvokļa kontrolei.

Dūmu un karstuma kontroles sistēmu kabeļiem jānodrošina EI-30 ugunsizturība.

Montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem. Automātiskajām dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmām, kontroles un vadības iekārtām jānodrošina:

gaismas indikācija par:

- sistēmas darbspējas stāvokli;

- sistēmas vadības režīmiem;

- sistēmas elementu darba stāvokli;

- darba un rezerves strāvas esamību.

gaismas indikāciju un skaņas signalizācija par:

- sistēmas iedarbināšanu;

- sistēmas bojājumiem;

- atslēgumiem sistēmā, tajā skaitā arī par elektromotoru drošības slēdžu stāvokli.

Automātiskajām dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmām, kontroles un vadības iekārtām jānodrošina bojājumu un darbības indikācijas signāli uz centrālo ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas pulti.

#### Elektroapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Sistēma jāprojektē atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts” Elektroapgādes sadaļā nosauktajiem dokumentiem (I sējuma 2.pielikums).

##### Principiālie risinājumi

Iekšējā elektroapgādes sistēmā ietilpst:

- Ēkas galvenā elektrosadalne;

- pārsprieguma aizsardzības sistēma;

- iekšējie maģistrālie tīkli;

- stāvu sadalnes;

- elektroapgaismojums;

- kontaktu tīkls;

- liftu pieslēgumi.

Elektroapgādes tīkla parametri:

U=400/230 V;

Pa (jāaprēķina Būvprojekta izstrādes laikā);

elektroapgādes sistēma TN-C-S;

cos( ≥0,929.

Elektroapgādes dati ir orientējoši, tie jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā.

Visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Tehniskā projekta elektroapgādes sistēmas sadaļai jābūt saskaņotai ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.

Elektroapgādes blokshēmas vispārējās prasības

Starp ievadiem jāparedz sekcijas atslodzi ARI nostrādes gadījumā.

Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ pazūd spriegums vienā no ievadiem, tad otram ievadam ir jāpārņem uz sevi pirmā ievada rezervējamie patērētāji un jāatslēdz atslodzes patērētāji.

Rezervējamie patērētāji ietilpst garantētas barošanas patērētāju sarakstā.

Rezervējamie patērētāji:

- evakuācijas un dežūrapgaismojums;

- Ēkas ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsdzēsības sistēmu sūkņi un to vadības iekārtas, dūmu un karstuma kontroles sistēmas, ugunsgrēka signalizācija, ugunsgrēka izziņošana);

- virtuves pārtikas produktu saldētava;

- lifti;

- apkures sistēma.

Atslodzes patērētāji:

- virtuves patērētāji, kuri paredzēti ēdienu gatavošanai;

- telpu vispārējais apgaismojums;

- lifti;

- virtuves pacēlājs;

- teritorijas un fasādes apgaismojums;

- ārējie sildkabeļi;

- karstā ūdens elektrosildītāji.

##### Galvenā elektrosadalne

Galvenajā ievada sadalnes skapī jāprojektē:

- barošanas kabeļu pieslēguma vieta;

- automātiska rezerves ieslēgšanas sistēma (ARI), ar iespēju to manuāli vadīt;

- ārējā elektroapgādes tīkla pārslēgšanas komutācijas iekārta;

- kabeļu pieslēguma vietas uz maģistrāļu iekšējiem sadalnes skapjiem;

- “B+C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība.

##### iekšējie maģistrālie tīkli

Kabeļu šķērsgriezums jāizvēlas saskaņā ar LVS HD 384.5.523 S2:2003 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV - 5-523.daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana - Ilgstoši pieļaujamā strāva elektroinstalācijas sistēmās”.

Kabeļu maģistrāļu šahtas jāprojektē starp stāviem, bet stāvos maģistrālie tīkli jāizvieto virs piekārtajiem griestiem. Elektroapgādes sistēmas līdz darba vietām ir jāparedz iemontēt sienās vai pie sienām piestiprinātos kabeļu plauktos virs piekārtajiem griestiem.

Avārijas apgaismojuma tīkla līnijas ir jāparedz atdalītas no parastajām elektroapgādes līnijām.

Ugunsaizsardzības sistēmām jāparedz elektroapgādes kabeļi ar ugunsizturīgu izolāciju.

Tehniskajā projektā ir jāparedz ugunsdrošības zonu hermetizēšana. Vietās, kur elektrokabeļi šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jāparedz ugunsdrošus blīvējumus ar ugunsizturību ne mazāku par šķērsojamas būvkonstrukcijas ugunsizturību, izmantojot sertificētus materiālus un paņēmienus.

##### elektrosadalnes skapji

Jāprojektē moduļa tipa metāla skapji ar noslēdzamām durvīm. Aizsardzības pakāpe – IP 20 biroju telpās (zem apmetuma), tehniskās un mitrās telpās – IP 54 (virs apmetuma).

Elektrosadalnes skapji ir jāparedz atsevišķā nišā un jāaprīko pēc Elektroietaišu ierīkošanas  noteikumu prasībām.

Sadalnes jāsadala 3 daļās ar 1 atsevišķu maģistrāļu ievadu katrā stāvā:

- spēka sadalnes;

- apgaismojuma sadalnes,

Projektējot sadales ir jāparedz 25% rezerve gan jaudas ziņā, gan telpas ziņā.

Veicot iekšējās elektroapgādes sistēmas projektēšanu, jāparedz 25% rezerve jaudas palielināšanas gadījumam. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, kā arī uz kabeļu sistēmas kanalizāciju un rezerves grupu daudzumu sadalnes skapjos.

Skaitītājiem jāatrodas galvenajā sadalnē. Sadalnēm publiski pieejamās telpās jābūt slēdzamām.

Avārijas gadījumiem un remonta darbu veikšanai jāparedz garantētās barošanas paneļa tiešs pieslēgums pie rezerves ievada ar pārslēdzi un neatkarīgas apejas līnijas ar pārslēdzi UPS iekārtām.

Virtuves blokam jāparedz atsevišķu elektroenerģijas kontroluzskaites mezglu, kas izvietots apkalpojošajam personālam ērti pieejamā vietā. Elektroenerģijas skaitītājam ir jābūt ar digitālu izeju uz VAS.

Vienai biroja darba un mācību klases darba vietai jāparedz atsevišķa datoru spēka tīkla grupa.

Telekomunikācijām un datoriem pieslēguma vietā jāparedz “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība.

Sadalē ir jābūt pieslēguma vietām vēdināšanas, siltummezgla, ugunsdzēsības, videonovērošanas, apsardzes u.c. iekārtām.

##### apgaismojums

Apgaismojuma līmenis:

| Virtuve | 400 lx |
| --- | --- |
| Ēdnīca | 200 lx |
| Darba un mācību telpas | 500 lx |
| Zāles un apspriežu telpas | 500 lx |
| Atpūtas zonas | 200 lx |
| Koridori, kāpnes un garderobes | 150 lx |
| Apkopējas telpas | 150 lx |
| Liftu priekštelpas | 150 lx |
| Tualetes un dušas telpas | 150 lx |
| Avārijas apgaismojums | 1 lx / 5 lx |

Telpu apgaismojuma līmenim ir jāatbilst EN-12464-1 prasībām, bet avārijas apgaismojumam - LVS EN 1838 prasībām.

Apgaismojums – funkcionālais, evakuācijas un avārijas apgaismojums Ēkā kombinēts no apgaismes ķermeņiem ar luminiscentām un halogēnām lampām ar atbilstošiem drošinātājiem telpās.

Apgaismes ķermeņi – ar luminiscences spuldzēm, aprīkoti ar augstfrekvences balasta iekārtām. Darba un mācību telpās, kur darba vietas aprīkotas ar datoriem, jāparedz apgaismes ķermeņi ar 60° parabolisko reflektoru.

Vienā telpā esošiem apgaismes ķermeņiem stilistiski ir jābūt savstarpēji saskaņotiem.

Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas tehniskā projekta izstrādes gaitā, sadarbojoties Ēkas arhitektam un elektroinženierim. Apgaismes ķermeņu tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

WC telpās apgaismes ķermeņus jāparedz no grīdas līmeņa 2.2 m augstumā virs spoguļa, ar atsevišķu slēdzi blakus tam.

Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz apgaismes ķermeņi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas vienu stundu nodrošina iebūvēts akumulators. Evakuācijas ceļa norādes zaļa trafareta uzlīmes ar baltiem uzrakstiem vai bultu. Norādēm ir jābūt apgaismotām nepārtraukti un labi saskatāmām vismaz no 20 m attāluma. Evakuācijas zīmju izvietojumam jābūt saskaņotam ar evakuācijas plānu.

Apgaismes ķermeņa IP līmeni nosaka saskaņā ar normatīvu prasībām. Tehniskajās telpās un telpās ar mitruma vidi ir jāuzstāda apgaismes ķermeņi ar IP44 aizsardzības klasi.

Telpās, kur apgaismes ķermeņu skaits ir vairāk par četri, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa grupām.

Koridoru, vestibilu un autostāvvietas apgaismojuma vadība jāpieslēdz Ēkas vadības un automātikas sistēmai (VAS) ar iespēju pieslēgt arī rokas vadību.

##### fasādes apgaismojums

Ēku fasādes apgaismošanai Projektētājam ir jāizstrādā fasādes izgaismošanas projekts. Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas tehniskā projekta izstrādes gaitā, sadarbojoties Ēku arhitektam un elektroinženierim.

##### kontaktu tīkls

Spēka un telekomunikāciju tīkla kontaktiem jābūt vienas krāsas un dizaina. Slēdži jāparedz 0.8 m, bet elektriskās kontakta rozetes – sienās 0.2 m augstumā no grīdas. Ēku koridoros telpu uzkopšanas iekārtu pieslēgumiem ir jāparedz elektriskās kontakta rozetes ar 15 m intervālu.

Konkrētus rozešu un slēdžu tipus jāizvēlas tehniskā projekta izstrādes gaitā, sadarbojoties Ēkas arhitektam un elektroinženierim.

##### telpu elektroapgāde

Katrai darba vietai jāparedz 7 rozetes: 5 – elektrobarošana no tīkla, 1 – telefona pieslēgumam pie LAN (RJ45) un 1 – datora pieslēgumam pie LAN (RJ45) vai 1 dubultā telekomunikāciju rozete.

Aktu zālē  jāparedz :

- 3 elektrobarošanas rozetes no parastā elektrobarošanas tīkla un 1 LAN (RJ45) iekārtu pieslēgšanai virs piekārtajiem griestiem telpas vidū – projektora pieslēgšanai;

- 3 elektrobarošanas rozetes no parastā elektrobarošanas tīkla un 1 LAN (RJ45) – pie telpas sienas (datoru, ūdens aparātu u.t.t. pieslēgšanai).

##### liftu pieslēgumI

Projektētājam jāparedz spēka pievadi liftiem.

Jāparedz liftu šahtu apgaismojums, izmantojot hermētiskus plafonus ar 60 W kvēlspuldzi. Ierīkojot šahtas apgaismojumu, pirmajam plafonam jāatrodas vismaz 0.5 m attālumā no šahtas griestiem. Šahtā jānodrošina vismaz 50 lx liels apgaismojuma līmenis.

Apgaismojumam jābūt ieslēdzamam katrā stāvā pie šahtas durvīm. Liftu šahtu bedrēs jāparedz 3-polu, 16 A kontakts.

Ugunsdzēsības liftu elektroapgādei un apgaismojumam jāatbilst standarta LVS EN 81-72 prasībām.

##### pārsprieguma aizsardzības sistēma

Pārsprieguma aizsargierīcēm jāatbilst LVS EN 61643-11:2002/A11:2007 prasībām „Pārsprieguma novadītājierīces zemspriegumam. 11.daļa: Zemsprieguma sistēmās slēgtas pārsprieguma novadītājierīces. Prasības un testi” Pārsprieguma aizsardzības elementu ražotājiem jābūt sertificētiem.

Pārsprieguma aizsardzības elementi - OBO Betermann vai ekvivalenti.

Ir jāveic elektriskā potenciāla izlīdzināšanas pasākumi.

Metāla konstrukcijas, kabeļu plaukti, iekārtu korpusi, vēdināšanas gaisa vadi, aukstuma, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas caurules u.c. jāparedz savienotus ar zemējuma kontūru.

Katrā datu pārraides un telefonijas tīkla stāvu sadalnes telpā jāparedz ekvipotenciāla kopne, un tā jāpievieno pie sazemējuma kontūra.

Savienojumu jāveic ar vara vadu, kura šķērsgriezuma laukums ne mazāks kā 25 mm².

Elektroiekārtu elektroapgādes aizsardzība jāparedz ar trīspakāpju pārsprieguma novadītāju pakāpēm:

- „B+C” pakāpes pārsprieguma novadītājs jāuzstāda galvenās sadalnes elektroapgādes ievadā;

- „C” pakāpes pārsprieguma novadītājus atkārtoti jāuzstāda grupu sadalnēs,

- „D” pakāpes pārsprieguma novadītājus – katra biroja datora aizsardzībai.

Zemējuma pretestībai jābūt ≤4Ω.

##### sazemējuma tīkli

Jāparedz Ēkas ekvipotenciāla sistēma.

Visas ēkās ienākošo ārējo komunikāciju tīklu (ūdensapgāde, siltumapgāde, vēdināšana, spēka un vājstrāvas kabeļi) ārējās metāliskās daļas jāpieslēdz pie sazemējuma kopnēm.

Aizsargzemējuma zemējuma stieņus savā starpā jāsavieno metinot, vai pēc attiecīgas tehnoloģijas paredzētiem skrūvju savienojumiem, lai nodrošinātu nemainīgi drošu kontaktu. Pieļaujama zemējuma elementu savienojumu nodrošināšana telpas iekšpusē ar citu tehnoloģiju, taču jānodrošina, lai nenotiktu savienojuma kontakta samazināšanās vai korodēšana.

Aizsargzemējuma vadotņu savienojumu vietas jāparedz pieejamas ekspluatācijas laikā.

Ēku metāla konstrukcijas, kabeļu plauktus, vēdināšanas sistēmas elementus u.c. tehnoloģisko iekārtu metāla elementi ir jāsazemē.

Gaisa vadiem un iekārtām ir jābūt sazemētām.

#### Vājstrāvu sistēmas

##### Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS - S)

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UATS) projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņā ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.

Ēkā ierīko adrešu–analogu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu detektoriem - ESMI FX sērija vai ekvivalentu. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēmas uztveršanas un kontroles paneli uzstāda apsardzes telpā, kurā atrodas diennakts dežurējošais personāls. Uztveršanas un kontroles panelī uzstāda akumulatoru baterijas, kas nodrošina paneļa darbību 72 stundu laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā.

Uz ugunsgrēka signalizācijas uztveršanas un kontroles paneli pārraida arī signālus par sprinkleru sistēmas un iekšējo ugunsdzēsības krānu sistēmas stāvokli un sūkņu iedarbināšanu. Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, jāparedz:

- iedarbināt centralizēto ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (ar 2 minūšu aizturi);

- iedarbināt automātiskās dūmu un karstuma kontroles sistēmas (gaisa virsspiediena nodrošināšanas un dūmu izvadīšanas ventilācijas iekārtas);

- atslēgt mehāniskās ventilācijas iekārtas (izņemot dūmu un karstuma kontroles iekārtas);

- nodrošināt liftu nolaišanu un bloķēšanu 1.stāvā līmenī;

- nodrošināt evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļūšanas kontroles iekārtām (ja šīm durvīm nav paredzēta brīva atvēršanas iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas).

Ugunsgrēka detektorus izvieto arī telpās zem virsgrīdas un virs piekārtiem griestiem, ņemot vērā ugunsgrēka izcelšanas iespēju tajos, kā arī elektrokabeļu u.c. iekārtu skaitu un izvietojumu.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāžu veic saskaņā ar piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

Elektroapgāde paredz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 vai elektroapgādes kabeļu instalācija veic šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu.

##### centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma (VS-CUIS)

Ēkā jāparedz centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma– AUDICO vai ekvivalenta. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēma automātiski iedarbināma, nostrādājot automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (ar 2 minūšu aizturi). Nepieciešamības gadījumā apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures). Sistēmu projektē un ierīko, lai nodrošinātu dzirdamību un saprotamību visās telpās, saskaņā ar standartu LVS EN 60849:2005 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”. Izvietojot skaļruņus, jāņem vērā iespējamā darba vietu atdalīšana telpās.

Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. Sistēmas pārklājums jāsadala izziņošanas zonās, un katru zonu apkalpo vismaz divas elektriski neatkarīgas līnijas. Visi izmantotie pastiprinātāji jārezervē, lai viena pastiprinātāja vai skaļruņu ķēdes bojājums nebūtu par iemeslu apkalpojamās skaļruņu zonas pilnīgam zudumam.

Saņemot signālu no ugunsdzēsības pults vai manuālu operatora komandu, sistēmai jānodrošina automatizēta un (pa zonām) selektīva trauksmes vai citas informācijas izziņošana. Automātiskā paziņojuma translācija nav atkarīga no operatora, jo ugunsdzēsības trauksmes signālam ir prioritāte, un trauksmes laikā visi pārējie avoti automātiski atslēdzas.

Rezerves barošanas akumulatori nodrošina sistēmas normālu funkcionēšanu sešas stundas gaidīšanas režīmā un 30 minūšu avārijas režīmā. Atbilstoši normām, izmanto neapkalpojamas rezerves tipa svina-skābes baterijas. Rezerves bateriju lādēšanai izmanto mikroprocesoru vadītu lādēšanas ierīci ar apkārtējās vides temperatūras sensoru, kas palīdz nodrošināt optimālus akumulatoru ekspluatācijas apstākļus.

Elektroapgāde un savienošana ar vadības ierīcēm jāparedz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 vai elektroapgādes kabeļu instalācija veicama šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Sistēmas rezerves elektrobarošanu nodrošina no dīzeļģeneratora.

##### apsardzes signalizācija

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Apsardzes signalizācija ir jāprojektē tā, lai tā nodrošinātu trauksmes signāla piegādi uz Ēku diennakts apsardzes pulti un uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti. Diennakts apsardzes pultij jāparedz pieslēgums trauksmes pogai, kuru apkalpo apsardzes pakalpojuma sniedzējs, lai nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta mobilas ekipāžas ierašanās trauksmes gadījumā.

Principiālie risinājumi

Apsardzes signalizāciju jāparedz nodrošināt ar sekojošiem signāla devējiem – kustības sensori (antimasking) un glass break tipa detektori (stikla plīšanas detektori).

Kustības sensoru skaits jānosaka pēc tehniskā projekta izstrādes laikā.

„Glass break” tipa detektori (stikla plīšanas detektori) jāparedz Ēkās uz visām stiklotajām virsmām 1.un 2.stāvā.

Visiem drošības sistēmu sensoriem ir jābūt adrešu tipa.

Visas drošības sistēmas iekārtas un elementus ir jāprojektē savstarpēji savienojamus.

A un B klases mehāniskajām slēdzenēm jānodrošina Master key sistēma.

##### video novērošanas sistēma

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Ēku fasādes sienas 1.stāva līmenī jāaprīko gan ar stacionārām, gan grozāmām video novērošanas kamerām. Jāparedz, ka kameru diennakts redzamību nodrošina ārējā perimetra apgaismojums 15 lx un kameru diennakts redzamības režīms.

Ēku fasādes sienas ierīkojamo video kameru skaits jānosaka tehniskā projekta izstrādes gaitā, tā lai nodrošinātu 100% perimetra pārskatāmību.

Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie ir jāprojektē savstarpēji savietojami.

##### datu un telefonu tīkli

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Strukturētie datu un telefonu tīkli jāprojektē atbilstoši LVS EN 50173, LVS EN 50174, ISO/IEC 11801 standartu prasībām.

Projektējot datu pārraides un telefonijas tīkla stāvu sadalnes/ievada telpu , jāvadās pēc ISO/IEC 18010 un J-STD-607-A standartiem.

### Vadības un automatizācijas sistēmas

#### Projektēšanas kritēriji un noteikumi

Vadības un automatizācijas sistēmām (tālāk tekstā - VAS) ir jānodrošina:

- lietošanas ērtums;

- sistēmu drošība;

- funkcionalitāte.

#### Principiālie risinājumi

Vadības objekti

Projektējot VAS, tajā jāparedz iekļaut sekojošu sistēmu vadība:

- ventilācijas un aukstuma apgādes;

- siltumapgādes;

- ārējās teritorijas un apgaismošanas;

- telpu klimata, apgaismojuma vadība atbilstoši telpu nozīmei.

Projektējot VAS, tajā jāparedz iespēja iekļaut sekojošu sistēmu kontroli:

- elektroapgādes parametri;

- apsardzes un ugunsdzēsības sistēmu darbības kļūdas.

##### komunikāciju tīkla aizpildījums

Ēku VAS datu tīkls jāprojektē segmentētā izpildījumā. Ir jāparedz nodalīt ēkas pamatsistēmu vadības segmentu no telpu kontroles segmenta. Telpu kontroles tīklu jāsegmentē pa stāviem, atdalot stāvu zarus no maģistrāles ar atkārtotājiem vai maršrutētājiem. Galveno sistēmu segmentā jāizmanto Bacnet/IP protokols.

##### Vadības sadalnes

Ēku pamatsistēmu - apkures, ventilācijas, aukstumapgādes – vadība jāprojektē tā, lai katras atsevišķas sistēmas vadības algoritmi būtu fiziski realizēti vienā vadības procesorā un spētu darboties autonomā režīmā.

Telpas gaisa temperatūras devēji

| Mērīšanas diapazons | 0o-50oC |
| --- | --- |
| Jūtīgā elementa tips | Ni1000 vai Pt1000 |
| Precizitāte | <+/-1K |
| Mitrums darba vidē | <85% rH |
| Aizsardzības klase pēc EN 60529 | IP30 |
| Laika konstante | <8min |

##### Gaisa vada temperatūras devēji

| Darba temperatūras diapazons | 0o-+80°C |
| --- | --- |
| Jūtīgā elementa tips | Ni 1000 vai Pt1000 |
| Laika konstante | t63 <40s |
| Precizitāte | <+/-1K |
| Aizsardzības klase pēc EN 60529 | IP 42 |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5mm2 |
| Kabeļa ievads | M16x1,5 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ...+700C |
| Apkārtējās vides mitrums | 5...95 % r.h. |

##### ūdens temperatūras devēji

Cauruļvadiem līdz 140mm jāizmato uzliekamie temperatūras devēji.

| Darba temperatūras diapazons | −30o...+130 °C |
| --- | --- |
| Jūtīgā elementa tips | Ni 1000 vai Pt1000 |
| Laika konstante | t63 <3 s |
| Precizitāte | <+-1K |
| Aizsardzības klase pēc EN 60529 | IP 42 |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Kabeļa ievads | Pg11 (5,5-7,2mm) |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5o …+50 oC |
| Apkārtējās vides mitrums | 5...95 % r.h. |

##### gaisa vadiem

| Darba diapazons | 0...95 % r.h. (bez kondensācijas) |
| --- | --- |
| Izejas signāls | Mitrums DC 0...10V |
| Precizitāte ne sliktāka kā | ±5 % pie 0...95 % r.h. un 23ºC ±3 % pie 30...70 % r.h. un 23ºC |
| Laika konstante | Mitrumam < 25s; temperatūrai < 25s |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Aizsardzības klase | IP 54 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -15o ...+50oC |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...95 % r.h bez kondensācijas |

##### ūdens spiediena devēji

| Kopējā kļūda no pilnas skalas | <+/- 0,5% |
| --- | --- |
| Darba temperatūru diapazons | -40o... +80 oC |
| Laika konstante | < 10ms |
| Elektriskais pievienojums | <=. 1x 2.5 mm2 |
| Mehāniskais pievienojums | G1/2” |
| Aizsardzības klase | IP 65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40o ... +80oC |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...100 % r.h |

Telpas, kurās paredzēts datu pārraides tīkla un telefonijas darbību nodrošinošais aprīkojums (piemēram, stāvu datu pārraides tīkla un telefonijas sadalnes telpās (FD) u.t.t), un kurās ir lieli siltuma izdalījumi, ir jānodrošina ar dublētu dzesēšanas risinājumu un ar jaudas rezervi vismaz 50% no aparatūras siltuma jaudas. Iekārtas ir jāpieslēdz pie Ēkas tehnoloģiskās aukstumapgādes sistēmas.

##### frekvenču pārveidotāji ventilatoriem

Ventilatoru vadībai jāizmato frekvenču pārveidotāji ar:

- slodzes koridora kontroli;

- iebūvētu B klases traucējumu filtru;

- kļūdas izeju;

- IP20 aizsardzības klasi, ja tie novietoti atsevišķi no iekārtām un IP54, ja tie novietoti tiešā iekārtu tuvumā.

| Vadības signāls | 0-10V vai iebūvēta PID kontrole un KNX/LON/Bacnet tīkls |
| --- | --- |
| Darba temperatūras | -10o...+40oC |
| Ieslēgšanas strāva | <= nominālā strāva |
| Apkārtējās vides mitrums | 0...95 % r.h bez kondensācijas |
| Izejas frekvence | 0-150Hz |
| Jaudas faktors | >0,95 |

Aizsardzības funkcijas:

- sprieguma;

- temperatūras;

- motora vijumu temperatūras aizsardzība ar iebūvēto PTC devēju;

- zemējuma kļūda, īsslēgums;

- rotora bloķēšanās.

Atbilstība standartiem:

- produkta drošība - EN 60204-1;

- produkta parametri - EN 60146-1-1;

- elektromagnētiskā savietojamība - 	EN 55011 Klase B, EN 61800-3/A11;

- CE atbilstība -elektromagnētiskā savietojamība 89/336/EEC;

- zemsprieguma iekārtu direktīva 73/23/EEC.

##### frekvenču pārveidotāji sūkņiem

Sūkņu vadībai jāizmanto integrētie frekvenču pārveidotāji, 0-10V vadība, iebūvēts traucējumu filtrs un kļūdas signāla izeja.

##### regulēšanas vārsti

Regulēšanai jāizmanto sēžas vārsti ar slodzei piemērotu raksturlīkni ar tādu aprēķinu, lai kopējā slēguma raksturlīkne būtu pēc iespējas tuvāka lineārai.

##### regulēšanas vārstu piedziņas

Jāizmanto regulējošo vārstu piedziņas ar 0-10V vadību, 24V AC barošanu un IP54 aizsardzības klasi. Apkārtējās vides temperatūrai ir jābūt -15o ...+50oC. Siltumnesēja temperatūrai - līdz 140oC.

##### gaisa vārstu piedziņas

Jāizmanto gaisa vārstu piedziņas ar pašcentrējošu ass adapteri, pozīcijas indikāciju un pieregulējamu gājiena ierobežošanu. Aizsardzības pakāpe IP54. Pozicionēšanas laiks <=150sek, aizvēršanas laiks ar atsperes piedziņu <15sek.

Gaisa vadu ārējo pievienojumu žalūzijām jāizmanto piedziņas ar atsperes aizvēršanu. Proporcionālajai vadībai jāizmanto 0-10V signāls.

##### vadības algoritmi

Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmu vadība un kontrole

Ventilācijas iekārtu vadībai jāparedz sekojošas funkcijas:

- gaisa temperatūras regulēšanas režīmi:

- pēc pieplūdes gaisa temperatūras Co,

- pēc nosūces gaisa temperatūras ar pieplūdes gaisa temperatūru ierobežošanu pēc temperatūru starpības starp pieplūdi un nosūci,

- iekārtu atslēgšanos ugunsdzēsības trauksmes gadījumā un automātiku darbības;

  - ventilācijas iekārtu diferenciālā spiediena un relatīvā absolūtā spiediena vadība;

  - atjaunošanu ar laika aizturi pēc trauksmes signāla noņemšanas;

  - gaisa mitruma kontroli;

  - gaisa daudzuma kontroli;

  - iekārtu pārslēgšanos drošā stāvoklī, pazūdot elektroenerģijai – atsperu vārsti gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vados, apkures vārsta atvērts stāvoklis utt.;

  - iekārtu darbību pēc nedēļas kalendāra ar dienas/nakts iestādījumiem;

  - galveno parametru mērījumu arhivāciju (saglabāšanu) un attēlošanu grafiskā veidā;

  - ierīču izkustināšanas funkciju sūkņiem, vārstiem, piedziņām;

  - gaisa vārstu gala stāvokļu kontroli;

  - ventilatoru darbības kontroli.

Telpu klimata kontroles termostati

Telpu klimata kontrolei jāizmanto termostati vai kontrolieri ar proporcionālo kontroles algoritmu (0-10V, 3p, vai 2p-PWM). Gadījumā, ja netiek paredzēta telpu klimata iekārtu vadība no VAS, jāparedz telpas termostatus ar iebūvētu 7dienu kalendāra funkciju un iespēju lietot vadības pulti SIEMENS RDF210/IR vai ekvivalentu. Telpās, kur paredzēta dzesēšana, jāuzstāda termostati ar apvienotu apkures-dzesēšanas vadību - RDF210 vai ekvivalenti.

Siltumapgādes vadība un kontrole (siltummezgls)

Siltummezgla vadībai jāparedz sekojošas funkcijas:

- primārā kontūra atpakaļgaitas temperatūras ierobežošanu;

- primārā kontūra atpakaļgaitas temperatūru diferenciāļa ierobežošanu;

- patērētāju temperatūras regulēšanu pēc āra gaisa temperatūras, pēc 3+ punktu grafika;

- karstā ūdens temperatūras regulēšanu;

- cirkulācijas sūkņu vadību ar izkustināšanas funkciju;

- sistēmas spiediena kontroli;

- sistēmas noplūdes kontroli;

- galveno parametru mērījumu arhivēšana un attēlošana grafiskā veidā.

Ārējās teritorijas un apgaismošanas sistēmas vadība

No ēkas VAS jāparedz:

- teritorijas un fasādes apgaismošanas sistēmas vadība pēc nedēļas kalendāra un ārējā apgaismojuma sensora;

- koplietošanas apgaismojuma vadība;

- koplietošanas telpu apgaismojuma vadība pēc nedēļas kalendāra ar lokālas vadības iespēju (papildlaika slēdži).

Inženiersistēmu darbības traucējumu signālu kontrole:

- jāparedz darbības traucējumu signālu reģistrācija;

- ūdensapgādes momentānā patēriņa kontrole (noplūdes reģistrēšanai).

##### programmnodrošinājums

Jāparedz sekojoša funkcionalitāte:

- tiešsaistes datu grafiska attēlošana;

- vēsturisko datu grafiska attēlošana;

- kļūdu ziņojumu arhivēšana;

- datu eksports Excel un kādā no atvērto formātu standartiem;

- aizsargāta, autorizēta piekļuve no Internet tīkla servisa funkciju nodrošināšanai.

Projektēšanas stadijā ir jābūt aprakstītai vizualizācijas struktūrai ar saistīto funkcionalitāti un standarta (pamata) piekļuves tiesību struktūrai.

#### Lifti un tehniskās šahtas

Lifti

Ēku vertikālā transporta nodrošināšanai jāprojektē lifti un pacēlāji.

Liftiem un/vai pacēlājiem  jābūt piemērotiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

#### Virtuves tehnoloģija

Tehniskajā projektā ir jāparedz visi ar virtuvi saistītu inženierkomunikāciju pievadu aprēķini, kurus jāveic saskaņā ar kompetentā tehnologa izstrādātu virtuves tehnoloģijas projektu un tehnologa projektēšanas darba uzdevumu, ņemot vērā nepieciešamās jaudas, lai ēdnīca vienlaicīgi 30 minūšu laikā varētu apkalpot līdz 60 cilvēkiem.

Gāzes apgāde virtuves vajadzībām nav paredzēta. Virtuvei jāparedz inženiertīklu pievadi ar atsevišķiem elektrības un ūdens skaitītājiem. Ja tehnologa projektēšanas darba uzdevumā nav izvirzītas īpašas prasības atsevišķām sistēmām (apsardze, ugunsdrošība, VAS), tad tās jāprojektē saskaņā ar normatīviem.

Ja to pieprasa virtuves tehnoloģija, tad projektēšanas gaitā ir jāparedz iespēja virtuves blokam uzstādīt elektriskos sildītājus, kas nodrošinātu karstā ūdens rezervi ar +800C.

Ēdamzālē un virtuvē ir jāparedz tāds gaisa sabalansējums, lai smakas no šīm telpām nenokļūtu pārējās Ēku telpās. Tāpat jānodrošina, lai smakas no virtuves zonas neizplatītos uz ēdamzāli.

Virtuves notekūdeņus pirms ievadīšanas saimnieciskās kanalizācijas tīklā attīrīt tauku ķērājā.

### sadales tīkli un teritorijas ārējie inženiertīkli

Sadales tīkli – atrodas ārpus Būvlaukuma un to izbūve nav iekļauta Aprakstā.

Ārējie tīkli – atrodas Būvlaukuma teritorijā.

#### Ūdensapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Uzsākot Tehniskā projekta izstrādi, ir jāveic nepieciešamā ūdens patēriņa aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

| Nosaukums | Patēriņš |
| --- | --- |
| Q dnn | [m3/dnn] |
| Q h | [m3/h] |
| Q sek | [l/s] |
| Q sek ugunsdzēsībai Ēkā | [l/s] |
| Q sek ārējai ugunsdzēsībai | [l/s] |

Aprēķinot ūdens daudzumu, jāņem vērā visas attiecīgās Būvprojekta sadaļas. Tāpat nepieciešams noskaidrot pilsētas nodrošinātais ūdens padošanas spiediens un Būvobjektā nepieciešamais ūdens spiediens. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu materiāls un diametrs ir jāizvēlas tāds, lai spiediena zudumi tajos nepārsniegtu maksimāli pieļaujamos rādītājus. Šos parametrus piemeklēt atbilstoši ražotāja dotajiem tehniskajiem rādītājiem.

##### Principiālie risinājumi

Ēkas ūdens apgādes nodrošināšanai jāizmanto ūdens no Rīgas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ar pieslēgumu tiešā Ēkas tuvumā. Projektējamajam ūdensvadam jānodrošina gan Ēkas iekšējās ugunsdzēsības, gan dzeramā ūdens (aukstā un karstā) patēriņš.

Ūdensapgādes tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot ūdensapgādes tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo sadales tīklu novietojums un dziļums.

Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai jāparedz ugunsdzēsības hidranti.

Jāparedz ārējo tīklu projektēšanas robeža: pieslēgums pie esošajiem ūdens apgādes sadales tīkliem no vienas puses un ūdens mērītāja mezgls uz ūdens ievada mezglā Ēkā no otras puses.

Lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu, jāparedz divi paralēli ūdens ievadi no esošā pilsētas cilpveida ūdensvada vai cits risinājums, kas atbilst ugunsdrošības prasībām.

Projektējot ūdens ievada mezglus, iespēju robežās tie jāparedz ēkā pie Ēkas ārsienas. Ja ārējo ūdensapgādes tīklu cauruļvadi paredzēti no plastmasas caurulēm, tad pirms ievada mezgla jāparedz pāreja uz metāla (ķeta vai nerūsējoša tērauda) caurulēm, tādejādi nodrošinot ugunsdrošu ūdens ievadu Ēkā.

Cauruļvadi

Ūdensvada tīklus jāprojektē no plastmasas vai ķeta, - Saint-Gobain PAM vai ekvivalentiem vai PVC, PE, PP, - Uponor vai ekvivalentiem cauruļvadiem ar spiediena klasi ne zemāku par PN10 un iebūves klasi ST8. Paredzot attiecīgo cauruļu materiālu, jānorāda to savstarpējais savienošanas veids, t.i., ar uzmavām, saskrūvēm, spoguļmetināšanu vai cits. Darba projekta pielikumā jāiekļauj izvēlēto cauruļvadu iestrādes principi atbilstoši ražotāja prasībām. Cauruļvadu pagriezienu vai strauja iebūves līmeņa maiņas vietās jāparedz šim nolūkam atbilstoši atbalsti, manšetes vai fiksatori, kas nodrošina cauruļvadus pret pārraušanu hidrauliskā trieciena gadījumā. Tehniskajā projektā jānorāda visi nepieciešamie veidgabali vietās, kur paredzētas trases virziena maiņas, atzari vai noslēgarmatūra. Veidgabaliem jāatbilst cauruļvada spiediena un iebūves klasei.

Armatūra

Ūdensvadu pieslēguma vietās jāuzstāda piemērota noslēgarmatūra. Noslēgarmatūrai jābūt ar spiediena klasi ne zemāku, kāda tā ir cauruļvadiem.

Noslēgarmatūrai, kas atrodas akās, jābūt aprīkotai ar rokratiem.

Tehniskajā projektā jāparedz attiecīgajai sistēmai piemēroti aizbīdņi Hawle vai ekvivalenti. Aizbīdņiem jābūt ar spiediena klasi ne zemāku par PN10. To iestrādes veids jāizvēlas tāds, lai nepieciešamības gadījumā tos būtu viegli demontēt un aizstāt ar citiem. Aizbīdņus, kas atrodas akās, jāprojektē aprīkotus ar rokratiem. Pazemes aizbīdņiem jāparedz pagarinātāja kāts ar kapi.

Ugunsgrēka dzēšanai augstceltnes daļā paredzēt vismaz vienu virszemes ugunsdzēsības hidrantu. Ja, projekta ietvaros gruntsgabalā vai blakus apbūves gruntsgabalam, paredzēts uzstādīt hidrantus, tad hidrantiem, kas novietoti akās, tehniskā projekta sastāvā ir jāiekļauj norādes, kā nodrošināt šīs akas pret gruntsūdens iekļūšanu tajās.

#### Kanalizācija

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Uzsākot Tehniskā projekta izstrādi, jāveic nepieciešamo notekūdeņu daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

| Nosaukums | Patēriņš |
| --- | --- |
| Q dnn | [m3/dnn] |
| Q h | [m3/h] |
| Q sek | [l/s] |

##### Principiālie risinājumi

Jāprojektē Būvobjekta pieslēgums pilsētas sadzīves kanalizācijas maģistrālajiem sadales tīkliem tiešā Būvobjekta tuvumā.

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot saimnieciskās kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, ja pieslēguma izveide pie pilsētas vai kvartāla tīkliem nav iespējama ar gravitācijas (pašteces) sistēmu, tad jāparedz spiedvadu sistēma.

No ēkas izejošo spiedvadu garums un diametrs ir jāparedz atkarībā saskaņā ar iekšējo tīklu projekta risinājumiem. Spiedvadu pieslēguma vietā pašteces vadam jāparedz spiediena dzēšanas aka.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā  tas noteikts LBN.

Tehnoloģiskos notekūdeņus no ēdnīcas virtuves, iepriekš attaukotus jāparedz novadīt sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Cauruļvadi

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē no plastmasas - Ultra Rib vai ekvivalentiem cauruļvadiem. To ieguldes klasei ir jābūt ne mazākai par ST8. Projektējot pašteces kanalizācijas sistēmas, nedrīkst pieļaut mazāku cauruļvadu kā DN 110mm. Minimālais cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-99 2.pielikuma 1.tabulā norādīto.

Akas

Saimnieciskās kanalizācijas tīkliem jābūt aprīkotiem ar apkalpošanas akām tā, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Iespējams projektēt dzelzsbetona, PVC vai PP apkalpošanas akas. Veicot Būvlaukuma izpēti, nepieciešams noteikt tur esošo gruntsūdens līmeni un tā agresivitāti. Nepieciešamības gadījumā jāparedz tikai PP vai PVC apkalpošanas akas, kas ir nodrošinātas pret gruntsūdeņu iekļūšanu tajās un otrādi. Ja tiek uzstādītas PVC vai PP akas, to šahtas DN ne mazāks par 550mm. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekārtas un sistēmas, kuru daļas paredzēts montēt zemes virspusē, jāprojektē ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem ķeta vākiem un rāmjiem.

#### Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Uzsākot Tehniskā projekta izstrādi, jāveic iespējamais lietus ūdens daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

| Nosaukums | Patēriņš |
| --- | --- |
| Q sek | [l/s] |
| Q gadā | [m3/gadā] |

##### Principiālie risinājumi

Jāprojektē Ēkas pieslēgums pilsētas lietus ūdens kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem tiešā Ēkas tuvumā.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām, ņemot vērā Ēkas cieto segumu laukumu, stāvvietu un pievadceļu izvietojumu. Projektējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Tehniskajā projektā jāparedz dalīta lietus kanalizācijas notekūdeņu sistēma:

lietus notekūdeņi no Ēkas jumta;

lietus notekūdeņi no pievadceļiem un laukumiem.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Ja tāda rodas, jāprojektē pazemes notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas .

Uz spiedvadiem un ar tiem saistītiem risinājumiem attiecas tas pats, kas sadaļā “Kanalizācija”.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā tas tiek noteikts LBN.

Nosacīti tīro lietus ūdeņu savākšanai no jumtiem, terasēm u.c. jāprojektē atsevišķa cauruļvadu sistēma. Šo sistēmu jāparedz pieslēgt pie Ēkas teritorijas tīkliem aiz naftas produktu atdalītāja.

No laukumiem un pievadceļiem atbilstoši spēkā esošajām normām un noteikumiem lietus kanalizāciju novada izmantojot vertikālo plānojumu.

Cauruļvadi

Lietus kanalizācijas tīkli jāprojektē no PVC – Uponor vai ekvivalentiem cauruļvadiem. To ieguldes klasei ir jābūt ne mazākai par ST8. Projektējot pašteces lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, nedrīkst pieļaut cauruļvadus, kas mazāki kā DN 110mm. Minimālais cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-99 2.pielikuma 2.tabulā norādīto.

Akas

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāparedz ar apkalpošanas akām tā, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Tās jāparedz dzelzsbetona, PVC vai PP. Veicot Būvlaukuma izpēti, nepieciešams noteikt tur esošo gruntsūdens līmeni un tā agresivitāti. Nepieciešamības gadījumā jāparedz tikai PP vai PVC apkalpošanas akas, kas ir nodrošinātas pret gruntsūdeņu iekļūšanu tajās un otrādi. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekārtas un sistēmas, kuru daļas tiek montētas zemes virspusē, ir jāprojektē ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem ķeta vākiem un rāmjiem.

Lietus ūdeņu savākšanai no cietajiem segumiem jāparedz gūlijas, kas aprīkotas ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem perforētiem ķeta vākiem un rāmjiem.

#### Siltumapgāde

##### Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Siltumtrase no pieslēguma vietas sadales tīkla līdz siltuma mezglam Ēkā ir jāprojektē saskaņā ar a/s ,,Rīgas siltums” izdotiem tehniskiem noteikumiem un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1069 par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.

Siltumtrases atzaru uz Būvobjektu jāprojektē tādu, kas nodrošinātu projektētās siltuma slodzes:

centrālās apkures sistēmām;

ventilācijas sistēmām;

karstā ūdens sagatavošanai.

##### Principiālie risinājumi

Siltumtrase jāprojektē no rūpnieciski izolētām caurulēm un veidgabaliem ar signālkabeli avārijas vietas uzrādīšanai.

Augstākajos trases punktos jāparedz armatūru atgaisošanai, zemākajos punktos - armatūra trases tukšošanai.

Siltumtrasei jāprojektē kompensatori cauruļvadu lineāro pagarinājumu uzņemšanai un nekustīgie balsti saskaņā ar aprēķinu. Kustīgos balstus jāparedz izvietot normatīvos noteiktajos attālumos atkarībā no cauruļvada diametra.

Siltumtrases ievada vietā Ēkā jāparedz uzstādīt nekustīgos balstus un hermetizēt ievada vietu, izmantojot tipveida mezglus.

#### Elektroapgāde

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Pieslēguma elektroietaises jāprojektē saskaņā ar AS „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un „Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts” sadaļā ”Elektroapgāde” nosauktajiem dokumentiem (1.pielikums).

##### Zibens aizsardzība

Ēkai jānodrošina zibens aizsardzība atbilstoši projektēšanai piemērojamo standartu prasībām. Zibens aizsardzībai ir jāizmanto aktīvās vai pasīvās zibensaizsardzības iekārtas (jāpiedāvā racionālākais risinājums).

Zibens aizsardzības sistēmai jānodrošina visu ēkas antenu, vēdināšanas kanālu izvadu un citu konstrukciju, kas ir augstākas par jumtu, aizsardzība.

Zibens aizsardzības kontūrs jāprojektē ar pretestību ne lielāku par 10 Ω.

Savienojumiem ir jābūt izjaucamiem, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt kontroles mērījumus. Ārējos savienojumus jāprojektē noslēdzošās nišās.

Savienojumu pārejas pretestībai jābūt ne lielākai par 0.05 Ω.

##### Zemējuma kontūrs

Zemējuma kontūra pretestība jāparedz ne lielāka par 4 Ω tā montāžai jāizmanto ar varu pārklāts tērauds.

Ar zemējumu jāsavieno ievada kabeļu nulles vads, ūdensvads, siltumapgādes caurules, vēdināšanas kanāli un ēkas metāla konstrukcijas.

Jāprojektē izjaucami savienojumi, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt kontroles mērījumus.

Ārējos savienojumus jāprojektē noslēdzošās nišās.

##### Apsildes kabeļi

Uz Ēkas jumta un pie ieejas nojumes jāprojektē lietus ūdens tekņu un noteku apsilde .

Apsildes kabeļi jāparedz lietus ūdens savācēju gūlijās, gūlijās uz jumta un ap cauruļvadiem, kas atrodas neapsildītās telpās.

Noteku un tekņu apsildei jāizmanto termoregulators ar devēju.

Visiem apsildes elementiem jāparedz vadība ar termoregulatoriem.

Jāprojektē apsildes kabeļu vadība automātiskajā režīmā.

##### Ārējās teritorijas apgaismojums

Jāparedz Ēkai pieguļošās teritorijas (zemesgabala robežās) izgaismošana(arī nakts laikā), kā arī ēkas fasāžu izgaismošana pieslēgums.

Apgaismojuma līmenis 15 lx.

Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas meta izstrādes gaitā, sadarbojoties ēkas arhitektem un elektroinženierim.

Apgaismes ķermeņiem jābūt ar atbilstošu IP aizsardzību. Ja tie tiks paredzēti viegli sasniedzamā vietā, tad tiem ir jāparedz pretdemolēšanas pasākumi.

Ārējās teritorijas apgaismojuma vadība jāprojektē automātiskajā režīmā un jāparedz arī vadība manuālā režīmā.

Elektroapgādi raksturojošie dati:

U=400/230 V;

Pa  (jāprecizē Būvprojekta izstrādes laikā);

elektroapgādes sistēma TN-C-S;

cos(=0,929.

Elektroapgādes dati ir orientējoši, tie jāprecizē Meta un tehniskā projekta izstrādes laikā.

#### Vājstrāvu sistēmas

##### Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Vājstrāvu tīklu ārējo kanalizāciju jāprojektē saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība" un LBN.

### projekta dokumentācijas izstrāde

#### Projekta dokumentācijas izstrādes secība

Projekts objektam „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12”  jāizstrādā tehniskā projekta stadijā.

Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma ēkām veikta tehniskā apsekošana (SIA „BK māja”) saskaņā ar LBN 405 – 01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma ēkām veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte ( V. Banga mākslas maģistre, dipl.Nr.000027; arhitekts: A.Vilnītis,sert.Nr.10-0746).

Projektētājs saņem visus nepieciešamos tehniskos noteikumus no valsts un pašvaldību iestādēm, kas nepieciešami projektēšanas darbu veikšanai, kā arī jebkuru citu informāciju vai papildus izpētes darbus, lai varētu veiksmīgi veikt detalizētu tehniskā projekta izstrādi pilnā apjomā.

Visas tehniskā projekta sadaļām ir jābūt savstarpēji savietojamām. Visu atsevišķo projekta sadaļu izstrādes koordināciju veic konkursa kārtībā noteiktais Uzņēmējs.

Visas tehniskā projekta sadaļas ir jāsaskaņo attiecīgās valsts un pašvaldību iestādēs un jāsaņem būvprojekta akcepts Rīgas pilsētas būvvaldē.

#### Projekta dokumentācijas izstrādes apjoms

Tehniskais projekts izstrādājams pilnā apjomā, lai varētu nodrošināt būvprojekta saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē un nodrošinātu veiksmīgu būvdarbu izpildi. Būvprojekta sastāvam jāatbilst MK noteikumos nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām minimālajām prasībām tehniskā projekta sastāvam.

Tehniskā projekta sastāvā obligāti jāiekļauj:

1. Vispārīgā daļa:

1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

1.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

1.3. paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem;

2. Arhitektūras daļa:

2.1. teritorijas sadaļa;

2.2. arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

2.3. iekārtu izvietojums;

2.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

3. Inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas;

3.2. ūdensapgāde un kanalizācija;

3.3. vēdināšana

3.4. siltumapgāde – gāzes apgāde;

3.5. elektroapgāde;

3.6. telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;

3.7. vides aizsardzības pasākumi;

3.8. citi inženierrisinājumi;

3.9. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

3.10. tehnoloģiskā daļa (ēdnīcas aprīkojumam):

3.10.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

3.10.2. iekārtu izvietojums, shēmas un apraksti;

3.10.3. ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti;

4. Ekonomikas daļa:

4.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

4.2. būvdarbu apjomi;

4.3. izmaksu aprēķins (tāme);

5. Būvdarbu organizācija;

6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats:

6.1. apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;

6.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

6.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju īpatnības);

6.4. evakuācijas nodrošināšana;

6.5. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

6.6. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

6.7. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

6.8. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

6.9. energoefektivitātes aprēķins.

#### Projekta dokumentācijas izstrādes detalizācija

Projekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas saņemtu pozitīvu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, to saskaņotu Rīgas pilsētas būvvaldē un varētu izmantot būvdarbu veikšanai bez papildus jaunu risinājumu ieviešanas.

Projekta detalizācijas pakāpe projektēšanas darbu laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt projekta izstrādi smalkākā detalizācijas pakāpē nekā to ir izpildījis Projektētājs, šādā gadījumā Projektētājam ir jāizstrādā projekta papildus detalizācija bez papildus atlīdzības.

### informācijas aprite projektēšanas darbu veikšanas laikā

Projektēšanas darbu laikā ne retāk kā reizi divās nedēļās notiek projektēšanas darbu sapulce, ko vada Pasūtītāja pārstāvis. Projektēšanas sapulces laikā Uzņēmējs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai gatavos projekta materiālus.

### ēkas energoefektivitātes prasības

Rekonstruējamai ēkai un jaunbūvei ir jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Ēku energoefektivitātes likums” prasībām. Uzņēmējam ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu ēkas energoefektivitātes sertifikātu.

### autoruzraudzība

#### autoruzraudzības kārtībā veicamo apjoms

Projektētājs veic autoruzraudzību saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija MK noteikumiem Nr.342 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” (LBN 304-03). Autoruzraudzības kārtībā projekta autors precizē neskaidros jautājumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo papildus risinājumus, lai varētu veiksmīgi izpildīt projekta darbus.

#### autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu ietekme:

##### uz būvdarbu izmaksām

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst sadārdzināt objekta būvizmaksas, ja vien Pasūtītājs iepriekš nav akceptējis šādas izmaiņas. Izmaiņas, kas samazina būvizmaksas, ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu.

##### uz būvdarbu kvalitāti

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst nekādā veidā ietekmēt objektā izbūvējamo konstrukciju, tehnoloģiju un iekārtu kvalitāti, pagarināt darbu izpildes laiku, kā arī ietekmēt objekta ekspluatācijas drošību un ērtību.

##### uz ēkas ekspluatācijas izmaksām

Jebkuri risinājumi un izmaiņas, kas izdoti autoruzraudzības kārtībā, nedrīkst paaugstināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.

### ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins

Projektētājam ir jāsagatavo ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins, kurā jāiekļauj:

- maksa par patērējamo elektroenerģiju;

- maksa par ūdens un kanalizācijas lietošanu;

- maksa par gāzes apgādi;

- u.c. izmaksas, kas saistītas ar ēkas ekspluatāciju.

### projektēšanā izvēlēto materiālu, tehnoloģiju un iekārtu unificēšanas iespējas

Projektētājam ir jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt. Tomēr unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību.

### projektēšanas darbu budžeta kontrole

Projektēšanas laikā Pasūtītājs veic projektēšanas budžeta kontroli.

### projektēšanas darbu laika grafika kontrole

Projektēšanas laikā Pasūtītājs veic projektēšanas darbu laika grafika kontroli. Kontrole tiek veikta projektēšanas sapulču laikā, Projektētājam atskaitoties par iepriekšējā laika posmā paveiktajiem darbiem un informējot par plānotajiem darbiem. Gadījumā, ja Pasūtītāju neapmierina plānoto darbu sadalījums, Pasūtītājs izsaka savus iebildumus un abas puses vienojas par turpmāko darbu veikšanas kārtību. Pirms katras projekta sadaļas nodošanas Pasūtītājam, tiek noteikts starptermiņš, kad Projektētājs iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai projekta darba variantu, lai vajadzības gadījumā Pasūtītājs varētu ieviest nepieciešamās korekcijas.