Разработка проекта учреждения

дошкольного образования на улице Таллинас 6,

улице Таллинас 10, улице Таллинас 12А, в Риге

II том

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ — ОПИСАНИЕ

ЗАКАЗЧИК: Департамент собственности Рижской думы

ПОДГОТОВИЛА: А.Васильева

2011

СОСТАВ ОПИСАНИЯ — ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

I ТОМ		ОБЩАЯ ЧАСТЬ

II ТОМ		ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

- РЕШЕНИЯ РАЗДЕЛА ТЕРРИТОРИИ

  - РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА, ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Объект — учреждение дошкольного образования расположенное на улице Таллинас 6, улице Таллинас 10, улице Таллинас 12а, в Риге. Улица Таллинас 6 (кадастровый № 0100 023 0130), площадь 645 м2 , отделено от недвижимости улица Таллинас 6/10, город Рига. Улица Таллинас 10 (кадастровый № 0100 023 0024), площадь 8729 м2 , после отделения, недвижимость состоит из земельного участка и 25 (двадцати пяти) зданий и построек (кадастровое обозначение  100 023 0024 002, 003, 004, 005, 006, 007 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026). Улица Таллинас 12а, (кадастровый № 0100 023 0026), площадь 1996 м2 , на земельном участке располагается административное здание (кадастровое обозначение  0100 023 0026 001).  Часть земельного участка и здание отделены от недвижимости улица Таллинас 10, в Риге ( № 3728 отделения земельной книги города Рига).

Предложение проекта предусматривает реконструкцию, снос существующих зданий, строительство новых объемов, сохранение и реновацию главного фасада здания на улице Таллинас 10 (кадастровое обозначение постройки 0100 023 0024 002), а так же сохранение и реновацию фасадов здания на улице Таллинас 6 (кадастровое обозначение постройки 0100 023 0130 001).

Потоки транспорта и пешеходов (въезды, площадки дорог, стоянок транспортных средств и пешеходов и т. д.) необходимо планировать логическим и обдуманным путем. Потоки пешеходов необходимо предусмотреть для каждой части строительного объекта. Их необходимо распланировать так, чтобы обеспечить для них возможность доступа к каждой части строительного объекта.

Внешние сети в данном описании не рассматриваются.

  - РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Решения генерального плана в соответствии с заданием проектирования и архитектуры (ЗПА) разрабатываются в Мете, уточняя расположение строительных зданий в пределах земельного участка.

Территорию планируется отгородить.

Территорию необходимо разделить на функциональные зоны.

Освещение территории в темное время суток обеспечивается по средствам фонарей освещения на металлических опорах. Освещение входов в здание обеспечивают тела освещения, закрепленные на фасаде здания.

  - ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

Площадки и подъездные пути необходимо планировать так, чтобы они обеспечивали удобный доступ обслуживающего и оперативного транспорта, в том числе, доступ для транспорта сбора отходов и специального транспорта пожарной службы. В проекте необходимо предусмотреть возможность свободно подъехать специальному транспорту.

На покрытии подъездных путей и площадках для стоянки автомобилей необходимо отметить места стоянки для автомобилей, а так же разметку проезжей части, а так же установить все необходимые дорожные знаки в соответствии со стандартами ЛР.

В местах подъезда транспортных средств пожарной службы и спасательной техники нельзя оборудовать стоянки и прочие барьеры. Их обозначают в соответствии с применимыми стандартами.

Для подъездных путей и зоны автостоянок планируется бетонное брусчатое покрытие. Для пешеходных дорожек предусматривается мостовая из бетона и кругляка.

Все дороги и дорожки должны быть под наклоном, предусматривая отвод воды в стоки дождевых вод или на газон.

Для детских игровых площадок предусматривается резиновое покрытие, соответствующее стандарту безопасности  EN 1177 «Покрытие игровых площадок для снижения ударов», что обеспечит любому ребенку, - так же ребенку в инвалидном кресле — возможность иметь доступ к игровому снаряжению и принимать участие в играх.

  - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройства необходимо спроектировать в соответствиями с требованиями ЗПА.

В детских игровых зонах планируется установить несколько игровых элементов соответствующих международным стандартам безопасности  EN 1177 «Покрытие игровых площадок для снижения ударов с возможностью свободного доступа к ним и возможность играть детям с особыми потребностями. Расцветка игровых элементов выбрана в соответствии с природным тоном окружающего вида, не создавая контраста с видом Межапарка. В детских песочницах предусматриваются защитные покрытия.

Проект благоустройства территории необходимо разработать основываясь на плане топографических замеров с инженерными коммуникациями, юридическими границами земельного участка, красными линиями прилежащих улиц.

- Предусмотреть зонирование территории: хозяйственная, для игры и отдыха, для спорта, для изучения природы.

Разработать решение проекта о навесе для активных детей.

- Предусмотреть площадку для автостоянок в пределах земельного участка в соответствии с существующими нормативными требованиями стройки. Предусмотреть элементы благоустройства территории, отобразить их расположение.

На территории, в местах отдыха планируется установить скамеечки с урнами для мусора. Контейнер для бытовых отходов предусматривается установить под закрытым навесом.

  - ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Озеленение проектировать в соответствии с требованиями ЗПА.

Проектируя территорию вокруг строительного объекта, необходимо предусмотреть дружелюбные для среды решения, крепкие насаждения, за которыми просто ухаживать и зеленые зоны.

Группой насаждений деревьев и декоративных кустов планируется отделить различные функциональные зоны — детскую игровую, рекреативную и хозяйственную зону.

- АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

  - ОБЪЕМЫ И ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

Объемы и фасады зданий необходимо разработать в соответствии с требованиями ЗПА и ПИЗРТ.

В проекте необходимо предусмотреть сохранение и реновацию главного фасада (штукатурка, архитектурные детали, элементы системы отвода дождевых вод с крыши и другие элементы фасада) здания на улице Таллинас 10( кадастровое обозначение постройки 0100 023 0024 002) и здания на улице Таллинас 6 (кадастровое обозначение постройки 0100 023 0130 001) в соответствии с заключениями и рекомендациями архитектурно художественной инвентаризации.

Необходимо найти решение расцветки фасада.

В проект включить визуализацию фасада в контекст среды.

  - ФУНКЦИЯ ЗДАНИЙ И РЕШЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ

Необходимую программу помещений смотреть в Приложении №1, к II тому Программы необходимых помещений учреждений дошкольного образования на улице Таллинас 6, улице Таллинас 10, улице Таллинас 12, в Риге.

Здания функционально разделены на следующие зоны, распределение которых по помещениям и этажам нужно уточнить в Мете.

- Групповые помещения;

- Зал для занятий музыкой/актовый зал;

- Зал для занятий физкультурой;

- Столовый блок;

- Помещения «Рижского дошкольного музея»;

- Кабинеты;

- Помещения для персонала;

Дополнительно к помещениям, указанным в Приложении № 1 к II тому, разрабатывая проект, в зависимости от архитектурных решений, уточняя площади необходимо предусмотреть следующие помещения:

- санитарные узлы, которые необходимо планировать в соответствии с требованиями нормативных актов. Для детей и взрослых предусмотреть раздельные санитарные узлы. Необходимо предусмотреть публично доступный санитарный узел;

- коридоры;

- лифтовые помещения и лифтовые холлы;

- лестничные клетки;

- технические помещения и шахты;

- холлы, помещения для ожидания;

Необходимо обеспечить возможность перемещения для людей с ограничениями движений на все этажи здания.

Пути эвакуации и огнестойкие отделения предусмотреть в соответствии с требованиями нормативных актов.

  - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

    - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Функциональное распределение по применению пересматривается по разработке Мета.

Перечень помещений — программа применения помещений, присоединен в Приложении №1.

  - РАЗДЕЛЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

    - ТРЕБОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ

Свободная высота этажей

Свободную высоту этажей необходимо проектировать в соответствии с требованиями нормативных актов.

Рекомендуемая свободная высота этажей (от покрытия пола до подвесного потолка или панели/ригеля перекрытия или нижней отметки креплений коммуникаций в местах, где подвесные потолки не предусматриваются):

- В помещениях существующих зданий — не менее 3,00 м;

- В учебных помещениях, кабинетах, залах и прочих помещениях учебного назначения — 3,00 м;

- В подсобных помещениях не менее 2,1 м;

- Полезная высота в коридорах здания в публичной части и в зоне офисов — 3,00 м.

В отдельных местах (подсобные, технические помещения и т. п.), при согласовании с Заказчиком, свободная высота этажей по причине конструктивных требований, инженерных решений может быть меньше, если это не мешает эвакуации людей.

Общие требования пожарной безопасности.

Учитывая, что в здании находятся дети дошкольного возраста, необходимо предусмотреть мероприятия пожарной безопасности, которые будут направлены на своевременное обнаружение источника огня и его устранение, оповещение людей о произошедшем пожаре (аварии), обеспечение эвакуации ( в том числе противодымную защиту путей эвакуации), обеспечение произведения спасательных работ и работ по погашению пожара.

Несущая конструкция зданий, огнестойкость и класс огненной реакции элементов крепления, класс огненной реакции наружных стен и внутренних строительных разработок, максимальная  площадь отделений пожарной безопасности и длинна пути эвакуации, а так же прочие параметры пожарной безопасности должны соответствовать степени U1 огнестойкости в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности.

    - НАГРУЗКИ

Снежные и ветровые нагрузки необходимо принять по указаниями LBN 003-01, LVS EN 1991-1-3:2006L, LVS EN 1991-1-4:2006L.

Собственная масса  конструкции и самостоятельные нормативные нагрузки принять по архитектурным чертежам и  указаниями  LVS EN 1991-1-1:2006L.

Принятые полезные нагрузки на покрытиях:

- учебные помещения 		— 3,0 кН/м2;

- ступеньки, коридоры 		— 4,0 кН/м2  ;

- технические помещения 		— 4,0  кН/м2;

- архивы 				— 8,0 кН/м2;

Технологические нагрузки уточнить по заданию технологической части.

    - КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ, БАЗИСА И ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Исполнитель обязан произвести исследования грунта и включить в состав Рабочего проекта отсчет инженерно геологических исследовательских работ.

Проектируя основания, необходимо предусмотреть защиту конструкции от возможной агрессивности грунтовых вод.

В строительном проекте необходимо предусмотреть дренажную систему, если на это имеется техническое обоснование.

В соответствии с нормами необходима как вертикальная, так и горизонтальная гидроизоляция конструкции. Горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию необходимо выполнить из мембраны с гидроизоляцией бетонитной глины -   Bentofix BFG 5000 или эквивалентной и материала  Voltex с коэффициентом фильтрации K<8x10-11  м/с.

В подземной части здания необходимо выполнить как горизонтальную, так и вертикальную теплоизоляцию с помощью экструзионных пластин полистирола Paroc Ecoprim или эквивалентных, толщину которых необходимо указать в техническом проекте.

    - НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

В планах и срезах строительного проекта необходимо предусмотреть расположение швов под воздействием температурной деформации, должен быть чертеж соответствующих узлов.

В детализированных  чертежах рабочего проекта необходимо указать тип или марку несущей конструкции, включить детализированные чертежи характерных узлов и указать максимально допустимые отступы от Строительного проекта для несущих конструкций.

Проектируя железобетонные конструкции, необходимо предусмотреть противокоррозийные и противопожарные мероприятия.

В чертежах или схемах железобетонной конструкции рабочего проекта, необходимо указать класс, размеры стержней и их общая и единичная масса. В рабочем проекте необходимо указать материалы, необходимые для постройки арматуры.

В соответствии с требованиями нормативных актов пожарной безопасности, класс огненной реакции и огнестойкости несущей конструкции здания и элементов крепления должен соответствовать степени огнестойкости U1. Для строительных конструкций, граница огнестойкости или класс огненной реакции которых не соответствует упомянутым требованиям, необходимо предусмотреть дополнительную противопожарную обработку.

    - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Металлические конструкции, видимые в фасаде, необходимо изготовить с цинковым покрытием и трубчатыми балками различных размеров со сваркой и соединениями из нержавеющих болтов.

Цветовой тон стальной конструкции должен быть указан в техническом проекте в части АР.

Сварочные соединения и болты должны быть покрыты цинком или обработаны противокоррозийным составом. Конструкции, которые поддаются воздействию атмосферы, не могут быть гальванизированными электролитами.

Огнестойкость несущей стальной конструкции (колонны, балок перекрытия, магистрали) обеспечить толщиной стали, противопожарной покраской или отделкой конструкции противопожарными материалами в соответствии с  LBN 201-07 и LVS EN 1993-1-2:2006, согласно степени огнестойкости U1 для  здания.

    - НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Наружные стены строительного проекта необходимо проектировать с таким расчетом, чтобы они могли выдержать нормативную ветровую нагрузку, нагрузку перекрытия и нагрузку собственной массы. Тепловая изоляция наружных стен должна соответствовать  требованиям LBN-002-01 «Тепловая техника конструкций ограждающая здание», соединительные узлы стен должны быть уплотненными и обработанными таким образом, чтобы они выдерживали влияние ветровых, дождевых и прочих факторов. Большое внимание необходимо обратить на решения теплоизоляции в местах соединения различных конструкций. Звуковая изоляция наружных стен должна соответствовать Латвийским строительно нормативным требованиям  LBN 016-03.

В детализированных чертежах рабочего проекта необходимо разработать индивидуальные узлы или включить в проект типовые узлы, которые используются для решения соединения наружных стен, внутренних стен и перегородок с другими конструкциями, например остекленным фасадом.

Огнестойкость наружных стен и класс огненной реакции строительного изделия должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    - ОСТЕКЛЕНИЕ ФАСАДА

Остекление

Для остекления фасада необходимо использовать стеклопакеты. Стеклопакеты должны изготавливаться из прозрачного, не тонированного, регулирующего солнечную энергию селективного стекла.

Аутентичные окна со стороны главного фасада здания на улице Таллинас 10 ( кадастровое обозначение постройки 0100 023 0024 002) и здания на улице Таллинас 6 (кадастровое обозначение постройки 0100 023 0130 001) необходимо обновить или заменить на аналоги.

    - НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

Наружные двери

Наружные двери необходимо предусмотреть для решений фасадов соответствующих зданий.

Для здания на улице Таллинас 10 ( кадастровое обозначение постройки 0100 023 0024 002) и здания на улице Таллинас 6 (кадастровое обозначение постройки 0100 023 0130 001) аутентичные наружные двери возможно обновить.

Эвакуационные выходы

Двери эвакуационного выхода должны предусматривать ручное открытие. Двери эвакуационного выхода в случае пожара обеспечивают свободное открытие (без ключей) со внутренней стороны помещения, в случае необходимости используя  предохранительные механизмы для открытия дверей в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  Двери эвакуационного выхода должны быть изготовлены их оцинкованной стали, окрашены, утеплены в комплекте со стальной колодой такой же отделки. Цветовой тон должен быть подобран под цвет фасада. Огнестойкость дверей и оборудования, а так же другие показатели должны соответствовать строительно нормативным требованиям, в том числе требованиям пожарной безопасности.

    - КРЫША

Проектируя конструкции крыши, необходимо предусмотреть возможность крепления инженерных коммуникаций и оборудования к данным конструкциям.

Необходимо разработать технические решения для вывода инженерных коммуникаций через конструкцию крыши, а так же для крепления инженерных коммуникаций на крыше. В рабочий проект включают детализированные чертежи характерных узлов, необходимо предусмотреть возможности обслуживания инженерных коммуникаций и разработать связанные с ними технические решения.

Крыши строительного объекта должны быть спроектированы легко эксплуатируемыми, обеспечивая к ним доступ обслуживающего персонала и доставку необходимых для эксплуатации вспомогательных средств на крышу. Для доступа обслуживающего персонала от техническим террас/лоджий до оборудования необходимо предусмотреть половое покрытие из жесткого и твердого покрытия, которое определяет Проектировщик.

Для  обеспечения безопасности пожарников и спасателей по периметру крыши строения проводят ограждение крыши высотой не менее 300 мм, либо на гребне крыши устанавливают горизонтальные стержни (тросы) для крепления предохранительного оборудования, в соответствии с применимыми стандартами. Для плоских крыш ограждение крыши проводят высотой не менее 600 мм.

Механические свойства применимых строительных материалов должны соответствовать требованиям, которые требует прочность конструкции, требования в отношении тепловой изоляции и изоляции влажности, а так же в отношении категории пожарной безопасности Строительного объекта. Встроенная теплоизоляция должна обеспечивать тепловые технические свойства в соответствии с требованиями LBN 002-01.

Изоляцию пара необходимо обеспечить с помощью плотной, водоустойчивой полиэтиленовой пленки  толщиной 0,2 мм на заранее выровненной поверхности. В местах стыка необходимо использовать клейкую ленту.

В техническом проекте необходимо предусмотреть двойную систему теплоизоляции крыши — нижний слой либо основной слой изоляции из пологих пластин основного слоя крыши, изготовленных из каменной ваты -  Paroc ROS 30 (плотность 100 кг/м3) или эквивалентные. Укладывая пластины необходимо следить за тем, чтобы швы для обоих слоев пластин не совпадали. В конструкции крыши необходимо предусмотреть проветривание теплоизоляции, что можно обеспечить, встраивая дефлекторы проветривания в пластины крыши. Их количество необходимо указать в рабочем проекте.

Покрытие крыши необходимо изготавливать из материала двухслойных рулонов полимерного битума. Нижний настил — битум, модифицированный с  SBS (частицами резины), армированный полиэфирном не менее 200 гр/м2 , вес 2,8 кг/м2 , приблизительная толщина материала — 2,5 мм -  Superbaze Ultratorch, либо эквивалентный. Верхний настил - битум, модифицированный с  SBS (частицами резины), армированный полиэфирном не менее 275 гр/м2 , вес 5,0 кг/м2 , приблизительная толщина материала — 4,5 мм -  Superbaze Ultratorch, либо эквивалентный. Покрытия в рулонах необходимо настилать с помощью метода дюбелирования и слияния швов. Вокруг собирательных корзин дождевой воды, в примыкании к вертикальным поверхностям необходимо предусмотреть оборудование дополнительного слоя покрытия.

Необходимо предусмотреть внутренний отвод дождевых вод с обогреваемыми трапами.

Покрытие парапета, карнизов, отливов и т.д. должны быть построены из материала толщиной не менее 0,6 мм -  RUUKKI жесть с перекрытием PE или эквивалентного.

Необходимо предусмотреть конструктивные решения для расположения различного оборудования на перекрытиях, например, устройств проветривания и кондиционирования, а так же детализированные узлы для обеспечения гидроизоляции в местах, где опорная конструкция устройств идет через гидроизоляционный слой.

Для реконструируемого здания необходимо предусмотреть обновление жестяного покрытия крыши, обновления теплоизоляции в соответствии с требованиями LBN 002-01, согласно заключениям технического и архитектурного обследования здания.

    - СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ШАХТЫ

Перегородки необходимо проектировать либо мурованные, либо легкого типа — перегородки. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, душевые помещения, помещения уборщиков) гипсокартоновые листы должны быть устойчивыми против влаги. Огнестойкость перегородок технических помещений должна быть не менее EI-60.

Стены шахты грузового лифта и эвакуационных лестниц должны быть либо мурованными, либо, если этого требует конструктивное решение, должны быть выстроены из монолитного железобетона. Лестничные помещения и стены, ограждающие эвакуационный ход необходимо проектировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В строительном проекте необходимо предусмотреть технические шахты в соответствующем количестве и  соответствующего размера , которые были бы просты в использовании. Стены шахты необходимо проектировать из материалов, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности и обеспечивают звуковую изоляцию между шахтой и помещениями. В шахтах нужно проектировать необходимое количество люков, для обеспечения удобного обслуживания. Материал для люков и выполнение постройки должны соответствовать тем же требованиям, которые касаются стен шахты.

Если необходимо, для стен, размещенных в подвале, ограждающих теплые технические и подсобные помещения, необходимо предусмотреть теплоизоляцию с помощью пластин  изготовленных из каменной ваты  Paroc FAS4 или эквивалентных, а так же их отделку декоративной штукатуркой на решете, крашенном.

В детализированных чертежах рабочего проекта необходимо разработать индивидуальные узлы или включить в проект типовые узлы, которые используются для решения соединения наружных стен, внутренних стен и перегородок с другими конструкциями, например остекленным фасадом.

Для отделки стен предусматриваются материалы, которые просто чистить, в соответствии со спецификами отделочных материалов.

    - ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

Для дверей и их оборудования необходимо обеспечить требования звуковой изоляции и огнестойкости, установленные в нормативах. В местах, где двери упираются в стену, необходимо предусмотреть дверной упор.

В помещениях эвакуационных лестниц, технических помещениях и в архивных помещениях  предусматриваются гладкие двери из окрашенного метала, обеспечивая границу огнестойкости, установленную в нормативах.

Наружные двери подсобных помещений и санитарных узлов предусматриваются из крашенного дерева. Двери кабинок санитарных узлов в комплекте с системой перегородок.

Дверная фурнитура

Во всех зданиях комплекса желательно использовать дверную фурнитуру одного производителя.

В техническом проекте необходимо указать огнестойкие двери и граница огнестойкости установленной на них фурнитуры должна соответствовать требованиям, которые касаются пожарной безопасности заполнения проема. Противопожарные двери должны быть оснащены   дверными  защелками и прочим оборудованием в соответствии с требованиями  LBN. Все дверное снаряжение должно быть указано в дверной спецификации Рабочего проекта.

    - ПОЛЫ

Основы полов

Полы на подвальном этаже

Конструкцию полов на подвальном этаже определяют конструктивные расчеты. В отопительных помещениях необходимо проектировать теплоизоляцию полов, в соответствии с расчетом потери тепла, соблюдая нормативные требования.

Основа керамического покрытия, каменных плиток и каменных пластин в подвале и на 1 этаже

Необходимо предусмотреть изоляцию  и приготовленные основы из пластин, изготовленных из  Paroc GRS20, или эквивалентных, включая эластичную прокладку Paroc ROB50 или эквивалентную с заделыванием мест стыка со стеной. В помещениях, в которых возможна утечка воды (туалеты, душевые помещения, кухни) в покрытиях должна быть гидроизоляция из однокомпонентной пасты на основе синтетических свечей в водяной дисперсии, включая герметизацию мест стыка стен и пола, с наклоном на трапы Mapegum WP или эквивалентные. Вода без заминок должна стекать на данные трапы с любого места в помещении.

Технические помещениям

В технических помещениях — таких как тепловые узлы, узел ввода воды в здания, помещения вентиляции и охлаждения и прочие, необходимо предусмотреть гидроизоляцию полов и наклон на трапы Mapegum Wp или эквивалентные. Вода без заминок должна стекать на данные трапы с любого места в помещении.

Полы в зонах учебных и рабочих помещений

Половое покрытие  PVC с износоустойчивостью класса 34, толщиной более 2 мм - “Forbo Sure Step” или эквивалентное. Половые пластины — древесные, соответствующего цвета.

Половые покрытия

У входов на 1 этаже необходимо предусмотреть резиновый-алюминиевые решетчатые половик, ширина которого равна ширине двери.

Для перекрытия мест стыков различных половых покрытий, необходимо использовать  профильные пластины для стыков из нержавеющей стали.

Во всех помещениях с половым покрытием из плитки, половые пластины необходимо изготавливать из специально подобранных плиток половых пластин.

Для различных технических помещений предусматриваются специальные половые покрытия. Для уменьшения вибрации планируется использовать специальный материал каучукового волокна  Isolgooma  или эквивалентный.

    - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ИНТЕРЬЕР

  - Отделка

Всю информацию, необходимую для выполнения отделочных работ, нужно обобщить в таблицах отделочных работ. В таблицы отделочных работ необходимо включить информацию о каждом помещении, указав: номер помещения, названия помещения, общую площадь, в соответствии с применением каждого отделочного материала (потолок, половое покрытие, стены).

Класс огненной реакции отделочных материалов должен соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Стены

Цвет стен технических и подсобных помещений необходимо предусматривать без шпаклевания и штукатурки. Во всех остальных помещениях, предусматриваемый цвет должен быть высококачественным и наноситься на поверхность, которую ранее шпаклевали, шлифовали и грунтовали.

Высота облицовки туалета и душевых помещений предусматривается до 2,00 м в высоту. В помещениях туалета над раковинами предусматриваются зеркала 50х60 см.

В кухонных помещениях на стенах предусматривается облицовка по всей ширине кухонной стойки и высотой от стойки до подвесных шкафчиков (если таковые имеются, то высотой 70 см).

Потолок

Для легкого обслуживания инженерных коммуникаций в учебных и рабочих помещениях (УП), в помещениях общественного назначения, в том числе в коридорах и вестибюлях, предусматривается использовать подвесные потолки, в случае, если заключение архитектурной и художественной инвентаризации не устанавливают иначе, размещая потолки в пределах помещения на одном уровне. Высота помещения над подвесными потолками менее 0,8м.

Парапет

Беря во внимание соображения безопасности, во всех помещениях, где это необходимо, следует предусмотреть отделяющие горизонтальные парапеты.

  - Входное крыльцо и навес

Зона у главных входах в Здание предусматривается их каменной плитки. Если данная зона одновременно предусматривается как перекрытие подземного этажа, для нее нужно обеспечить теплоизоляцию и гидроизоляцию, предусмотрен наклон для отвода осадков с площадки.

Проектируя навесы, для их конструкции необходимо выбирать такой материал, который обеспечит долговечность навеса и сохранение своих визуальных и конструктивных качеств под воздействием атмосферного влияния, а так же который соответствует архитектурному решению здания, например, несущие конструкции из нержавеющей стали.

- ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Для каждого здания внутренние инженерные сети необходимо проектировать независимо.

В Рабочем проекте необходимо указывать все отверстия, которые больше (или равны)  DN120, местонахождения на железобетонных перекрытиях и стенах. Отверстия, которые меньше  DN120, получают путем сверления.

В детализированных рабочих чертежах необходимо специфицировать все уплотнения зазоров в противопожарных конструкциях с противопожарными материалами уплотнения  HILTI FIRE-STOP или эквивалентные.

Автору каждого отельного раздела проекта инженерной системы необходимо ознакомиться так же с описаниями выполнения строительных работ, включенных в настоящее Описание, в котором могут быть даны сноски так же на проектировочные работы.

Системы необходимо проектировать в соответствии с планировкой здания и эскизами срезов, установленными нормативными документами и требованиями технических правил ответственной организации, а так же с заданиями Проектировщика подготовленными в других разделах.

Автор проекта обязан гарантировать, что предложенные и проектированные системы и оборудования включены в полную комплектацию, и это обеспечит объемы водоснабжения, канализации и теплоснабжения, необходимые Строительному объекту. Автор проекта ответственен за правильный выбор, расчет и функциональное соответствие упомянутых систем и оборудования, а так же за решения соответствующей ситуации. Проектируемые материалы, оборудования и агрегаты должны соответствовать требованиям стандартов Европейского комитета стандартизации (CEN) адаптированных и гармонизированных в Латвийской Республике, и на них должна быть соответствующая CE маркировка, соблюдая требования правил № 181 КМ Латвийской Республики от 30.04.2001.

В составе технического проекта, как минимум, нужно предъявить:

Список чертежей.

Технические правила ответственных организаций.

Объяснительная статья, в которой описывается принципиальное решение всех систем, краткое описание оборудования, принципы работы, методы произведения расчетов, принятые расчетные параметры и конечный продукт, который обеспечивается реализуя данный проект.

Главные технические описания всего оборудования.

Схемы, планы и нарезки системы, а так же обозначения узлов  в сложных местах.

Спецификации.

Распечатки технических характеристик заводов производителей всего проектированного оборудования.

Паспорта, сертификаты, каталоги или прочая техническая документация применимого оборудования и материалов, которая позволяет судить так же о внешнем виде,  видимом цвете, параметрах и принципах работы изделия.

Дополнительно к каждому разделу Технического проекта предъявляется:

Развернутые расчеты объемов.

Копии каталогов, описания, технические показатели и т. п. характеризующая информация фирм поставщиков и фирм производителей оборудования и материалов.

3.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

    - ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАННИ

Для зданий проектируются следующие системы:

система снабжения холодной водой;

система циркуляции горячей воды и холодной воды;

системы водоснабжения пожарного дела;

система хозяйственной канализации;

система производственной канализации (из кухни);

система дождевой канализации (с автостоянок, территорий, крыш и террас Здания);

дренажная система, если ее необходимость технически обоснованна.

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Для зданий необходимо проектировать стандартные санитарные системы  и инсталляции с раздельной системой сточных вод: бытовые сточные воды, технологические сточные воды(из кухни) и дождевые сточные воды. Для зданий необходимо проектировать сбор и отвод сточных вод во внешние сети за пределами Здания. Системы необходимо проектировать как системы самотека, по возможности избегая необходимости перекачки сточных вод. Падение трубопровода самотека не может быть меньше минимального падения, установленного в Латвийском Строительном нормативе. Если система самотека не может обеспечить отвод сточных вод, необходимо проектировать станции перекачки бытовых и дождевых сточных вод , с соответствующим оборудованием, автоматикой и насосами соответствующей мощности. Проектировщик ответственен за правильное выполнение расчета количества сточных вод и дождевых вод, и, в случае необходимости, выбор соответствующих насосов и оборудования. Насосные станции должны быть размещены в самом выгодном месте с точки зрения инженерных решений, беря во внимание цели эксплуатации помещений. Шкафы управления должны быть размещены в технических помещениях, либо в нишах специально построенных полов и стен, недалеко от насосной станции, они должны быть легко доступны для обслуживания.

В период, когда не получается тепловая энергия из городской тепловой сети, необходимо проектировать альтернативу, для приготовления горячей воды для бытовых кухонных блоков. Как резервный вариант для приготовления горячей воды, когда не получается тепловая энергия из городской тепловой сети, в накопительном объеме нужно предусмотреть электрический нагревающий элемент с соответствующей мощностью, который обеспечит снабжение горячей водой, во время профилактики теплоснабжения.

Трубопроводы и оборудование, которое будет находиться в конструкции пола на нижних этажах Здания, необходимо расположить в специально спроектированном сгустке половой конструкции.

Дополнительно к хозяйственной канализации необходимо спроектировать систему канализации, которая оснащена приемником(-ами)  заводского изготовления для обнаружения жира, который в свою очередь в комплекте с датчиком уровня и сигнализацией. В пределах возможности, отделитель(и) жиров следует расположить за пределами Здания. Если оборудование расположено в Здании, необходимо обеспечить к ней доступ для обслуживающего персонала и транспорта утилизации. Если доступ транспорта непосредственно к устройству не является возможным, необходимо предусмотреть подключение с улицы.

Для всего оборудования (емкостей) системы канализации, которое будет находиться в Здании, необходимо предусмотреть подключение к системе проветривания канализации.

Стояки и подключения хозяйственной канализации необходимо разместить специально для этого предусмотренных шахтах или стенных конструкциях. На стояках необходимо предусмотреть ревизионные люки. Их следует разместить в местах, легко доступных для обслуживающего персонала. В случае необходимости для стояков следует предусмотреть звуковую изоляцию.

Для всей системы канализации в возможных пределах Здания необходимо предусмотреть естественное проветривание. Для обеспечения проветривания трубопроводов, следует обеспечить их выход на крышу Здания. Размещение стояка необходимо согласовать с расположением системы проветривания на крыше, для того, чтобы избежать попадание канализационных запахов в свежий воздух через отверстия принятия.

Если для Здания предусматриваются крыши и террасы состоящие из нескольких этажей, то вывод проводов проветривания располагают так, чтобы запахи не создавали дискомфорт находясь на террасе или открывая окна.

Для сбора дождевых вод с крыши Здания, необходимо предусмотреть обогреваемые дождеприемники на крышах или каналы стока, которые встраивают в конструкцию крыши. Размещение стояка необходимо согласовать с расположением системы проветривания на крыше, для того, чтобы избежать попадание канализационных запахов в свежий воздух через отверстия принятия. Стояки предусматриваются изолированный с изоляцией конденсата.

Необходимо предусмотреть систему отвода вод, которые образуются в процессе конденсата и увлажнения из оборудования обеспечения централизованного климата, систему следует подключать к каждому устройству кондиционирования. Систему канализации конденсата необходимо спроектировать таким образом, чтобы предотвратить попадание канализационных запахов в помещения. Систему канализации конденсата в пределах возможностей проектировать как отдельную систему, предусматривая раздельные стояки.

В проектируемых введениях водопроводов в Здание, предусмотреть общие системы пожарной безопасности и системы для нужд хозяйственного водоснабжения.

Если магистральные водоснабжающие трубопроводы невозможно расположить за пределами Здания, то их от мест введения до узла учета воды необходимо разместить в подвальном этаже Здания под потолком. В каждом стояке, в самой нижней точке предусмотреть выпускной вентиль, а в наивысшей точке возможность вакуумирования. На стояках должны быть установлены необходимые клапаны, задвижки и прочая необходимая техническая арматура, которая обеспечивает подержание соответствующего давления в стояке, возможность отсоединения, опустошения и т.д.

Для введений водопроводов необходимо предусмотреть всю необходимую техническую арматуру. Узел для измерения воды должен состоять хотя бы из измерителя воды, технической арматуры узла, механического фильтра с самостоятельным полосканием с 50μ решето (из нержавеющей стали).

Если, получая технические правила или производя расчеты, оказывается, что давление, существующее в городских сетях разделения не является достаточным для того, чтобы снабжать водой все этажи Здания, то это обеспечивают, предусматривая оборудование с несколькими насосами. Систему холодной воды желательно подразделять хотя бы на два уровня, обеспечивая, чтобы в наивысшей точке петли давление в оборудовании (например, в смесителе) не превышало LBN максимально установленное давление и максимальную величину давления установленную в технической документации оборудования. В случае необходимости предусмотреть устройства компенсации давления.

Приготовление горячей воды необходимо обеспечить в тепловом узле (-ах), используя быстрый нагреватель (теплообменник) и накопительный объем. Необходимо предусмотреть, чтобы в накопительном объеме температура воды поддерживалась +55ºC.  Для обеспечения кухонного узла горячей водой во время, когда городские тепловые сети не доставляют тепло, необходимо установить водный бойлер необходимого объема в необходимых количествах.

О необходимой мощности электроснабжения следует дать задание Проектировщику раздела электроснабжения. В системе снабжения горячей водой необходимо предусмотреть не менее двух петель. Систему циркуляции горячей воды необходимо проектировать так, чтобы в местах использования воды была обеспечена непрерывная и быстрая (10 секунд) подача горячей воды.

По периметру Здания, максимум на расстоянии каждые 50м., следует расположить незамерзающие поливочные краны.

Стояки водоснабжения и разделяющие трубопроводы необходимо разместить в шахтах, предусмотренных для данных целей, под потолками, либо в конструкции стен. Если трубопроводы предусматриваются в неотапливаемых помещениях, то для трубопроводов необходимо предусмотреть теплоизоляцию и механическую защитную оболочку. В случае необходимости, предусмотреть электрическое обогревание.

Для контроля засорения трубопроводов и для нужд сервиса, для всех санитарно технических систем необходимо предусмотреть инспекционные люки, которые планируется встраивать в конструкции стен, потолка или пола, снабдить соответствующими, открывающимися дверцами. Люки необходимо предусмотреть для доступа к арматуре заключающей и регулирующей систему водоснабжения. Выбор материала для люков зависит от их расположения (в стене, в потолке, в полу и т. д.).

В технических помещениях, где это является необходимым и обозначено в архитектурных чертежах (например, в тепловом узле) необходимо предусмотреть рукомойник.

В помещении уборщицы нужно предусмотреть раковину с решеткой и трап. Все раковины, с помощью сифонов или в технических помещениях,  необходимо присоединить к сети хозяйственной канализации, в исключительных случаях они могут быть присоединены к половым трапам.

Половые трапы необходимо предусмотреть в помещениях введения воды, в помещениях подготовки качества воды, во всех помещениях уборщиц, на кухне и помещениях для мытья посуды, а так же в помещениях оборудования для проветривания, в тепловом узле, в прихожих в туалет и душевые помещения, если это предусматривает раздел архитектуры или особые требования.

Часть системы канализации и водоснабжения технического проекта, должна быть согласована с решениями кухонных технологий.

    - ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование для повышения водного давления - „Grundfoss” или эквивалентные  хозяйственные системы водоснабжения. У каждой системы в комплекте должно быть хотя бы два насоса: один -  для работы, второй -  резервный. Оборудование должно состоять из насосов, гидрофона, арматура заключающей безопасности, измерительных инструментов, блока автоматического управления оборудованием и узлов и устройств необходимых для работы блока. Необходимо предусмотреть возможность подсоединения здания к Системе управления и автоматики (СУА).

Оборудование для повышения водного давления -„Grundfoss” или эквивалентное, должно иметь в себе рабочий насос и резервный насос (или гидрофоном) для поддержания постоянного давления. В комплектацию оборудования необходимо включить арматуру заключающей безопасности, измерительные инструменты, блок автоматического управления оборудованием и прочие узлы и устройства, в соответствии с техническим проектом.

Электрическая задвижка (-ки) на введении воды -  „Auma” или эквивалентная. До учетного узла на водопроводе пожарного дела, необходимо предусмотреть полуоборотный клапан с электрической подгонкой, который открывается как автоматически после сигнала от блока       (-ов) управления системой пожарного дела, так и вручную.

WC унитазы -  «Ifö» или эквивалентные  - фаянсовый, монтаж пола, с универсальным или половым выводом, с крышкой и сидением, присоединяемый к сетям водопровода и канализации, с раздельной возможностью полоскания и декоративным канализационным присоединением.

WC для инвалидов -WC унитазы с дополнительными ручными опорами в исполнении монтажа пола или стены,  с опорными упорами встроенными в стену - «Ifö» или эквивалентными.

Фаянсовые раковины (моющиеся столы) -«Ifö» или эквивалентные — монтаж стены, покрытый хромом сифон и присоединение, хромированный одноручный смеситель воды с замком  ECO (экономия воды) и сливом с клапаном и рычагом, которые в помещениях WC (кроме технических помещений) необходимо встроить в каменную поверхность, или в поверхность из другого материала.

Фаянсовые раковины (для инвалидов) -„Ifö Care” wash basin или эквивалентные — дополнительно снабжены автоматической системой регуляции высоты или смены угла.

Перегородки, отделяющие душевые месте, душевые кабины - „Ifö Solid” или эквивалентные, с ванной или панелью, с задвижной дверью и каленным стеклом. Если предусматривается душевая ванна, то ее необходимо оборудовать сливом, звуковой и тепловой изоляцией, в случае необходимости так же декоративной панелью. Тип уточнить в эскизной стадии проекта.

Душевые смесители воды - „Oras Nova” с гарнитурой „Oras Sensiva” или эквивалентный — одноручные, хромированные, в комплекте с душевой гарнитурой (стержень, гибкий привод, ручка с решеткой).

Раковины уборщиц -  „Ifö” или эквивалентные — нержавеющая сталь, ведерная решетка, перепуск, стенные пластины и сифон. Данные раковины должны быть так же в тепловом узле, вентиляционных камерах.

Водный смеситель для раковины уборщиц - „Oras” со стоком или эквивалентный — хромированный, одноручный, с удлиненным стоком и возможностью присоединения шланга, раковина располагается на такой высоте над землей, чтобы под ее сифоном можно было установить ведро.

Водные смесители WC - „Oras” или эквивалентные — хромированные, монтируемые в моющийся стол или в стену. У залов обслуживания клиентом водные смесители WC необходимо снабдить фотоэлементом. В остальных WC помещениях смесители с одним клапаном.

Половые трапы — HL или эквивалентные — пластмассовые, чугунные или из нержавеющей стали, в зависимости от места и назначения использования. Решетка трапа по размеру и материалу должна соответствовать и быть применима к соответствующему половому покрытию и планируемой нагрузке. Трапы необходимо предусмотреть: в места введения воды,в помещениях подготовки качества воды, во всех помещениях уборщиц, на кухне и помещениях для мытья посуды, а так же в помещениях оборудования для проветривания, в тепловом узле, в прихожих в туалет и душевые помещения.

Поливочные краны -  монтируются через стены, наружное выполнение, незамерзающего типа, с замыканием воды внутри Здания, в комплекте с ключом и присоединением поливочного шланга к сливу.

Отделители жиров - „LABKO” или эквивалентные — оснащены датчиками уровня жиров и дополнительной аварийной сигнализацией, которая должна быть совместима с системой СУА данных зданий. Емкости отделителей — промышленного производства, герметичные. Они должны быть оснащены инспекционными люками, подключениями проветривания и откачки жиров. Если устройство размещено на расстоянии, большем 3м. до возможного места подъезда или в здании, в месте, доступ куда невозможен,то для нужно опустошения необходимо предусмотреть отсосный трубопровод, вывод которого размещается в месте, которое является легкодоступным для обслуживающего транспорта. Вывод следует оснастить заглушкой, которая предотвращает попадание запахов в окружающую среду. Если необходимо, параллельно с выводом следует предусмотреть второй трубопровод, к которому нужно обеспечить приток воздуха, во время откачки жирок отделителем жира. Для этого трубопровода также следует предусмотреть заглушку, для задержки запахов.

Канализационная насосная станция (водокачка) - „Grundfoss” или эквивалентная — в зависимости от системы, в которую она предусматривается, должен быть один или два насоса, с обратным клапаном, с запирающим клапаном и прочими необходимыми устройствами. Если необходимо, для водокачки, в том числе дренажной насосной станции, на нагнетательном проводе, до подключения к системе самотека, необходимо установить водный счетчик. Емкости станций — промышленного производства, герметичные. Емкость (-ти) водокачки необходимо подключить к системе проветривания канализации. Насосы должны работать в автоматическом режиме. Автоматика должна быть размещена у станции на стене, либо в техническом помещении. В случае, если устанавливаются два насоса, предусматривается работа насосов один за другим или одновременно, если это необходимо. Так же автоматика должна давать сигнал персоналу о том, если какой-то насос в водокачке неисправен, или неспособен обеспечить нормальный уровень на насосной станции(СУА).

Дождеприемники улавливания дождевых вод -  HL или эквивалентные — на крыше Зданий с защитной решеткой и обогреваемым отверстием для принятия воды.

    - ТРУБОПРОВОДЫ

В зависимости от результатов анализов качества воды, магистрали и стояки системы водоснабжения необходимо проектировать многослойными или медными— UNIPIPE или эквивалентные. Водопроводы для технических и хозяйственных нужд (например, поливочные краны), если эти приводы встраиваются в конструкцию пола, в пластины бетонного пола, необходимо проектировать многослойными или медными, из одной части с соответствующей изоляцией.

Медные водопроводы применяются в случае, если технические показатели многослойных водопроводов не допускают их использования.

Для предотвращения возможного выделения конденсата у холодной воды, тепловых потер в водопроводах горячей воды и циркуляции, систему водоснабжения необходимо изолировать с помощью изоляции соответствующего качества и толщины.

Водопроводы, пересекающие конструкции стен и перекрытий, должны быть с защитной оболочкой. В местах, где водопроводы пересекают противопожарные конструкции или зоны, необходимо предусмотреть специальные муфты, а так же заполнение щелей противопожарной строительной конструкции с помощью противопожарных материалов для заполнения -  HILTI FIRE-STOP или эквивалентных.

Подпольные и подземные канализационные системы проектируются с помощью труб  PVC, PP, PE, соответствующих наружным работам и классу устройства ST8, – UPONOR или эквивалентного. Дименсионирование подпольных и подземных трубопроводов, необходимо выполнять в строгом соответствии с нормативами, находящимися в силе, и диаметром не менее DN75.

Систему канализационных стояков внутреннего хозяйства и дождевых вод, необходимо проектировать из пластмассовых или чугунного типа труб -„UPONOR”, „Gustavsberg”, „SML” или эквивалентных. Стояки должны быть изготовлены из чугуна, ответвления, которые пересекают противопожарную зону, тоже должны быть из чугуна. Системные стояки необходимо разместить в шахтах и нишах специального назначения, исключением является подвальный этаж. Для защиты водопроводов от возможного запотевания под воздействием разницы температур, а так же, для обеспечения погашения соответствующих звуков, необходимо произвести изолирование с помощью изоляции против конденсата и шумов.

Части системы, которые предусматривается разместить в конструкции стен и перекрытий между этажами, а так же приводы от санитарного оборудования и устройств, необходимо проектировать из труб типа PVC и их фасонных частиц - „UPONOR” или эквивалентных.

    - ТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА

Все системы, устройства и оборудование необходимо проектировать с помощью необходимой технической арматуры, например запирающие клапаны и вентили, регулирующие клапаны, фильтры, клапаны против давления, клапаны надежности, инструменты для вакуумирования, измерительные инструменты (термометры, манометры) и т. д.

Для отключения подачи воды во все главные трубопроводы снабжения водой и их ответвлений необходимо предусмотреть запирающую арматуру. Для системы циркуляции горячей воды дополнительно следует установить регулирующие клапаны.

Душ, унитазы, раковины необходимо снабдить запирающей арматурой ECK, BALLOFIX или эквивалентной, а так же установить декоративные запирающие пластины приводов воды.

Если существуют прогнозы на противоположный поток канализационных сточных вод, для канализационной системы необходимо предусмотреть клапаны (клапаны одного направления).

В случае необходимости следует установить балансирующие клапаны, клапаны вакуумирования и клапаны спуска воды.

    - ИЗОЛЯЦИЯ

Водопроводы горячей и холодной воды необходимо проектировать изолированно, кроме открытых приводов в душ, унитазы и раковины.

Для предотвращения тепловых потерь при подаче горячей воды, магистрали и стояки необходимо проектировать изолированно с помощью оболочек из каменной ваты/минеральной ваты  -  Paroc или эквивалентных. Разделяющие трубопроводы на коротких участках разрешается проектировать резиновой теплоизоляцией Armacell  или эквивалентной.

Плотность изоляции из минеральной ваты не может быть меньше 80 кг/м3.

Для предотвращения появления конденсата на трубопроводах снабжения холодной водой и канализации дождевых вод, во внутренних помещениях они должны быть изолированны.

Все виды и типы применимых изоляционных материалов должны быть сертифицированы с сертификатами соответствующего качества и соответствия.

  - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

В Зданиях предусматриваются следующие противопожарные системы:

- система внутренних противопожарных кранов и шлангов.

3.1.2. СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КРАНОВ И ШЛАНГОВ (ŪK-U)

Расход воды для внутренних противопожарных кранов необходимо предусмотреть в соответствии с LBN 221-98 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в зависимости от количества этажей и объема строения.

Следует предусмотреть отдельную стационарную систему внутренних противопожарных кранов и шлангов. Система должна предусматривать два введения от городского петельного водопровода. Вокруг измерителя воды устанавливают обходную линию с электрической задвижкой, а так же в введениях водопровода устанавливают электрические задвижки с дистанционным и ручным открытием. Дистанционное управление электрических задвижек обеспечивают автоматически, запуская противопожарный кран. Время работы системы — 1 час.

Противопожарные краны комплектуют с 20м. Противопожарными шлангами и противопожарными трубками. Полутвердые (несжимаемые) шланги можно увеличить в длине до 30м, соблюдая требования LBN 221-98. Противопожарные краны устанавливают на высоте 1,35м над полом. Совмещенные противопожарные краны можно устанавливать один над другим, и нижний кран должен находиться на высоте хотя бы 1м над полом. Краны с оборудованием, в сомкнутом состоянии устанавливают в шкафы противопожарных кранов (настенные и встроенные), которые обозначают указательными знаками в соответствии с требованиями стандарта  LVS 446.

В неотапливаемых помещениях, системы противопожарных трубопроводов необходимо строить со спадами в направлении выпусков.

Аппараты пожарного дела

Помещения обеспечиваются аппаратами пожарного дела и прочими противопожарными средствами, в соответствии с противопожарными требованиями, установленными нормативными актами.

Станция противопожарная насосов

Противопожарные системы должны предусматривать помещения (станции) противопожарных насосов, которые должны располагаться на подвальном этаже Здания. На данной станции должны находиться противопожарные насосы, трубопроводы с необходимой арматурой, узлы управления, а так же шкафы управления противопожарной системой. В помещении станции возможно расположить так же узел введения воды в Здание.

Для насосной станции необходимо спроектировать и провести два трубопровода, соответствующих DN, которые подключены к городскому петельному водопроводу. Данные трубы необходимо проектировать замкнутыми в одну магистральную трубу, которая питает рабочие насосы и вспомогательные насосы. Подключение введений ко внешним сетям необходимо снабдить электрическими задвижками и фильтрами. Необходимо предусмотреть, что открытие электрических задвижек будет обеспечивать сигнал из шкафа управления противопожарной системой.

Главный насос должен быть оснащен электрическим мотором и блок управления системы должен обеспечивать, чтобы он включался первым.

Главный насос должен предусматривать, чтобы:

Двигатель и насос горизонтального центробежного насоса были расположены 				на одном основании;

Электрический мотор мог развивать мощность, достаточную в любой 					ситуации, начиная с нулевой подачи до конца характеристики насоса;

Сопряжение двигателя и насоса было таким, чтобы позволить независимое 					отключение любого агрегата;

насос был с механической сальниковой осью.

Электромотор главного насоса и блок управления системы должен:

запускать двигатель автоматически, получая сигнал от реле давления;

запускать двигатель в ручном режиме;

останавливать двигатель в ручном режиме;

не давать возможность остановить двигатель в автоматическом режиме при низком 	давлении в системе;

запускать трехфазовое объединение звезды/треугольника двигателей или обеспечивать 	возможность запускать электрический двигатель насоса любым способом, максимально 	уменьшая струю запуска двигателя.

Электрический мотор главного насоса и блок управления системой должны контролировать следующие тревожные ситуации:

у двигателя отдельное питание для каждой из трех фаз;

насос находится в режиме ожидания;

в системе низкое давление;

автоматический/ручной режим;

двигатель в ручном режиме;

неправильное объединение фаз;

перегрузка;

отключена автоматика;

запущен насос.

Необходимо предусмотреть, чтобы автоматика при каждой из перечисленных ситуаций подавала визуальную или звуковую сигнализацию на станцию противопожарных насосов. Так же необходимо предусмотреть возможность отключения звуковых сигналов, проверки сигнальных световых лампочек. Проект следует осуществить так, чтобы объединенные сигналы о тревоге отсылались на главную панель пожарной тревоги, в помещении круглосуточного охранного пульта.

Необходимо предусмотреть, чтобы резервный насос запускался только в случает, 			если главный насос не обеспечивает давление, необходимое в системе.

В комплекте для резервного насоса предусматривается то же, что в комплекте для 			главного насоса.

Контролер двигателя резервного насоса должен:

запускать двигатель автоматически, получая сигнал от реле давления;

запускать двигатель в ручном режиме;

останавливать двигатель в ручном режиме;

Контролер двигателя резервного насоса должен контролировать такие же тревожные ситуации, как главный насос.

Электроснабжение противопожарных насосов предусматривается с помощью кабелей E60 в шахтах (каналах) с соответствующим пределом огнестойкости. Для станции противопожарных насосов, кабели электроснабжения, которые находятся за пределами насосной станции проектируют и устанавливают так, чтобы они были защищены от влияния огня.

  - ОТОПЛЕНИЕ

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проектировщик должен убедиться, что системы и устройства системы находятся в полной комплектации и они обеспечат температуру, необходимую для Здания.

Проектировщик должен произвести все необходимые расчеты и приложить к Рабочему проекту таблицу расчета коэффициента тепловой трансмиссии ограничивающих конструкций и таблицу расчета тепловых потерь помещения.

В Зданиях необходимо предусмотреть следующие параметры расчета температуры системы, при внешней температуре воздуха -20,7°C,  в случае, если в PU не указанны специальные требования к отдельным помещениям.

В учебных и рабочих помещениях 	+22° C;

На лестничных клетках 			+18° C;

На клетках эвакуационных лестниц	+16° C ;

В вестибюлях и коридорах			+20o C;

WC						+22o C;

В душевых помещениях			+25o C;

В помещениях столового комплекса	+20o C;

В помещениях связанных с общественным питанием — в соответствии с технологическим заданием кухни;

В остальных помещениях — в соответствии с требованиями нормативных документов.

При расчете тепловых потерь в помещениях необходимо оценивать:

Тепловую трансмиссию и массивность ограничивающих конструкций Зданий;

Расположение помещений над уровнем земли (высота) — гасительное влияние ветра;

инвфильтрацию;

Расположение фасадов относительно стран света;

Повышенная теплоотдача угловых помещений и прочие параметры.

Теплоноситель в системах снабжения Зданий теплом — вода.

Необходимо спроектировать расчетную температуру поступательного хода теплоносителя в системах снабжения Зданий теплом и отоплением при внешней температуре воздуха -20,7°C,

расчетную температуру поступательного хода предусмотреть не выше +80oC. Если температуру теплоносителя нельзя повысить кратковременно выше низшей внешней расчетной температуры теплоносителя, то нагревающие тела необходимо рассчитывать с 15% резервом поверхности нагрева.

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Для регулировки тепловой мощности нагревающих тел необходимо установить термостатные вентили с возможностью настройки предыдущих потоков и с термостатами. Если в помещении спроектирована система охлаждения воздуха, то работу систем нагревающих тел и охлаждения воздуха следует проектировать взаимно координированными.

Проектировать нагревающие тела — стальные радиаторы  PURMO, KERMI или эквивалентные, и конвекторы -  JAGA или эквивалентные.

Для регулировки тепловой мощности нагревающих тел необходимо установить термостатные вентили с термостатами. В помещениях, в которых предусматривается охлаждение воздуха с помощью автономных охладителей воздуха помещения, регулировка тепловой мощности нагревающих тел должна быть связана с регулятором мощности охлаждения охладителей и должна управляться одним регулятором температур в помещениях. Не допускается одновременная работа упомянутых устройств. Нагревающие тела размещают параллельно охлаждающим поверхностям, по возможности, по ширине всего проема окна.

Систему отопления Зданий необходимо проектировать с исподним распределением. Разделяющие трубопроводы следует установить на подвальном этаже Здания или на уровне 1 этажа у потолка, в теплых зонах. Стояки отопительной системы необходимо установить в коммуникационных шахтах. На стояках, ответвлениях от разделительных магистралей и ответвлениях от стояков, на этажах необходимо установить запирающую арматуру и арматуру регулирующую проход, с возможностью присоединить сенсоры для считывания потока. В рабочем проекте  для арматуры регулирующей проход необходимо указать настраиваемый проход 1/ч или 1/сек или м3/ч.

В наивысших точках системы теплоснабжения необходимо проектировать автоматические деаераторы и под ними запирающую арматуру. В низших точках системы и от стояков необходимо спроектировать сливы. В местах, где запирающая арматура или регулирующая арматура не расположена открыто, в Рабочем проекте необходимо указать летки обслуживания. Все трубопроводы системы отопления необходимо предусмотреть изолированными с теплоизоляцией соответствующей толщины и типа.

В Рабочем проекте все устройства и элементов системы должны быть взаимно совместимыми.

Часть системы отопления должна быть согласована с технологическими решениями кухни.

На всех фильтрах и насосах должны быть установлены манометры для контроля разницы давления. Емкости расширения в местах их присоединения и наполнения необходимо снабдить манометрами с клапанами надежности.

Устройства

Калориферные секции устройств обработки воздуха (AHU) необходимо снабдить узлом регуляции температуры теплоносителя, в комплектацию которого должны входить:

циркуляционный насос;

трех путевый клапан седлового типа с электрической задвижкой;

клапан регулировки потока;

запирающая арматура;

деаэратор;

опустошающий кран;

манометры;

термометры.

Нагревающие тела (тип в соответствии с техническим проектом) необходимо снабдить:

устройством вакуумирования;

пробкой для слива;

термостатным вентилем;

обходным вентилем;

креплениями для кронштейнов.

    - ТРУБОПРОВОДЫ

Трубопроводы в Зданиях необходимо проектировать так, чтобы все трубы вписывались в  предназначенные для места, учитывая прочие требования инженерных сетей, архитектурные и эксплуатационные требования, одновременно обеспечивая функциональность системы.

Разделительные трубопроводы магистралей и стояки центральной отопительной системы необходимо изготовить из стальных труб. Трубопроводы малого диаметра <= DN32 изготавливают из многослойных или медных трубопроводов. Приводы к нагревающим телам необходимо проектировать из многослойных или медных труб.

Системы вентиляционного теплоснабжения следует проектировать из стальных и/или медных труб.

Медные трубопроводы применяются в случае, если технические показатели многослойных трубопроводов не допускают их использования.

В детализированных рабочих чертежах трубопроводы отопительной системы следует изолировать с помощью теплоизоляции-  PAROC, ISOVER или Armaflex или эквивалентной, толщину которой определяют по расчетам, в зависимости от температуры внешней среды, температуры теплоносителя и тепловых потерь из трубопроводов. Открыто размещенную (публично видимую) теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения необходимо покрыть  PVC покрытием. В технических шахтах, коридорах, межпотолочных и межполовых помещениях, вентиляционных камерах и приравнивающихся помещениях, теплоизоляцию необходимо проектировать с покрытием из алюминия и фольги  PAROC PV-AE или эквивалентного. Дополнительно к PVC покрытию для теплоизоляции предусмотреть пористые резинки  Armaflex AC или эквивалентные.

Если трубопроводы трассируются через неотапливаемые помещения, необходимо предусмотреть мероприятия для предотвращения замерзания трубопровода.

Для крепления трубопроводов необходимо предусмотреть подвижные и неподвижные опоры, в соответствии с трассировкой. Проектируя системы теплоснабжения, следует учитывать линейное техническое удлинение трубопроводов и в случае необходимости предусмотреть установку компенсаторов и неподвижные опоры.

В местах, где предусматривается, что трубопровод будет пересекать элементы конструкции Здания, следует соблюдать конструктивные требования пересекаемых элементов. Для трубопроводов, которые пересекают элементы конструкции Здания, следует применять оболочки.

В местах, где предусматривается, что трубопровод будет пересекать противопожарные строительные конструкции Здания, необходимо предусмотреть заполнение щелей с помощью противопожарного материала для заполнения щелей -  HILTI FIRE-STOP или эквивалентного.

    - СТОЛОВАЯ

Для отопления столовых залов и подсобных помещений столовой, следует проектировать отдельное ответвление отопительной системы.

Тип нагревающих тел необходимо выбирать в соответствии с планировкой помещения, тип следует согласовать с Заказчиком.

  - ТЕПЛОТЕХНИКА

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проектировщик обязан произвести все необходимые расчеты работы системы теплоснабжения.

Источник тепла для теплоснабжения Зданий — городская теплосеть.

Место подключения внутренней системы теплоснабжения Зданий к городской теплосети — узел, который находится в техническом помещении подвального этажа Здания.

Тепловой узел необходимо проектировать в соответствии с требованиями технических правил, которые издает а/о ,,Rīgas siltums”.

Температура теплоносителя в городской теплотрассе должна устанавливаться в соответствии с температурным графиком предприятия а/о ,,Rīgas siltums”. Разница давления циркуляции в трубопроводах поступательного и обратного хода в точке подключения указана в технических правилах а/о ,,Rīgas siltums”.

Расчетная температура хозяйственной горячей воды за теплообменником горячей воды +55oC. Тепловую мощность теплообменника горячей воды необходимо проектировать в соответствии с хозяйственной системой водоснабжения Здания. Необходимо получить задание от Проектировщика кухонных технологий о необходимости горячей воды >+55oC для кухонных нужд.

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Для Зданий необходимо спроектировать тепловой узел по независимой схеме, установив теплообменники проходов. В тепловом узле необходимо проектировать отдельные теплообменники для систем центрального отопления, систем теплоснабжения вентиляции и воздушной завесы, а так же для системы приготовления горячей воды.

Приготовление хозяйственной горячей воды следует проектировать с помощью одноступенчатых или двухступенчатых теплообменников, в соответствии с техническими правилами а/о ,,Rīgas siltums” и отношением мощностей теплообменников отопления/горячей воды.

Для обеспечения циркуляционного давления в системах теплоснабжения Зданий, в тепловом узле необходимо проектировать двойные насосы, один из которых — рабочий, второй — резервный. Для систем теплоснабжения, для которых у потребителей тепла предусматривается установить квантитативные регуляторы потока, необходимо предусмотреть циркуляционный насос с электронным контролем давления. До циркуляционных насосов следует предусмотреть механические фильтры.

В тепловом узле, до теплообменника горячей воды, необходимо спроектировать соответствующий циркуляционный насос для обеспечения циркуляции горячей воды в системе. Теплообменники в первичной и вторичной стороне системы, необходимо снабдить необходимой запирающей арматурой, арматурой регулирующей поток, термометрами и манометрами.

Регулирование температуры теплоносителя в системе теплоснабжения Зданий, следует предусмотреть пропорционально внешней температуре воздуха, установив процессоры управления для регулирования потока. Процессоры необходимо выбирать такие, чтобы их можно было подсоединить к системе автоматического управления и контроля Здания (СУА).

В ведении тепловых сетей тепловых узлов необходимо проектировать учетные узлы и регулятор контроля разницы давления, а так же запирающую арматуру, механический фильтр, термометры, манометры и прочие устройства, в соответствии с требованиями а/о ,,Rīgas siltums”.

Для хозяйственного водопровода холодной воды до входа в теплообменник необходимо предусмотреть водный измеритель.

Выполнение системы теплоснабжения Зданий необходимо проектировать из городской теплосети. Для систем отопления и теплоснабжения на магистралях в тепловых узлах необходимо предусмотреть запирающую арматуру и арматуру регулирующую проход, с возможностью присоединить сенсоры для считывания потока. Для арматуры регулирующей проход необходимо указать настраиваемый проход 1/ч или 1/сек или м3/ч.

На теплопроводах калориферов теплоснабжения следует предусмотреть манометры и спиртовые термометры, как минимум в следующих местах:

на главных магистралях поступательного и обратного хода;

до и после калорифера и холодильной секции;

до и после насосов;

до  емкости расширения.

Для систем теплоснабжения отопления и вентиляции следует предусмотреть емкости расширения и автоматика надежности и контроля давления. Для бойлера(-ов) горячей воды — емкость расширения и автоматика надежности.

В наивысших точках системы теплоснабжения необходимо установить автоматические деаэраторы и под ними запирающую арматуру. В низших точках системы — сливы.

Обвязку теплообменников отопления и вентиляции в первичной и вторичной стороне следует изготавливать из стальных и/иди медных труб. Обвязку теплообменника горячей воды в первичной стороне изготавливать из стальных труб, во вторичной части — из труб из нержавеющей стали, или других, соответствующих требованиям  LBN 231-03 и совместимых с трубами, проектированными в системе снабжения Здания горячей водой.

Все трубопроводы в тепловом узле необходимо изолировать тепловой изоляцией соответствующей толщины и типа, и покрыть покрытием PVC, соблюдая правила а/о ,,Rīgas siltums”.

Стальные трубопроводы следует покрыть антикоррозийной краской.

  - ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЫМА И ЖАРА

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Подготавливая Строительный объект, необходимо принимать следующие расчетные параметры воздуха:

- внешние: летом +27 C; зимой –20,7 C; RH 75+/- 7-8%;

- внутренние: летом +22 +/-2 C, зимой +22 +/- 2 C; RH 75+/- 7-8%;

- скорость воздуха в учебной и рабочей зоне -  не выше 0,15 м/с;

- уровень шумов показателей вентиляционной и охладительной системы в учебной и

- рабочей зоне должен быть в пределах  35-40 дБА.

Обмен воздуха в соответствии с  LVS CR 1752:2000 «Вентиляция зданий - Критерии проектирования среды внутри помещений» и не меньше 36 м3/ч на одного человека. В актовом зале вентиляцию необходимо обеспечить в соответствии с LVS CR 1752:2000 «Вентиляция зданий - Критерии проектирования среды внутри помещений»

Проектировщик должен произвести все необходимые расчеты и включить в Рабочий проект таблицы расчетов (см. пример).

Таблица расчета обмена воздуха (пример)

| № помещения | Название помещения | м2 | м3 | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | Выбранный вариант | Обслуживает AHU | дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во людей | м3/ч*людей | Всего м3/ч | Число в час | Всего м3/ч | л/с м2 | м2 | Отсос потока воздуха м3/ч | Прилив потока воздуха м3/ч |  |  |

Оптимальный расчет вентиляционной системы выбирает Проектировщик в ходе разработки проекта, информируя о решении Заказчика.

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Принципиальные решения необходимо выбирать такие, чтобы обеспечить выполнение всех расчетных параметров и условий указанных в разделе 8.5.1. (см. рисунок 2)

Устройства необходимо снабдить всеми необходимыми инженерно — техническими подключениями и обеспечить их контроль и управление через систему СУА.

В пределах возможностей, устройства следует заказывать у одного производителя.

Все устройства обработки воздуха (AHU) должны соответствовать Европейским стандартам (должны быть сертификаты  Eurovent).  Следует использовать только такие устройства изготовителей, которые обеспечивают гарантию производства не менее чем на 24 месяца - IV Product (Швеция) или Flakt (Швеция), либо эквивалентные.

Вентиляторы должны соответствовать Европейским стандартам (должны быть сертификаты  Eurovent). Следует использовать только такие устройства изготовителей, которые обеспечивают гарантию производства не менее чем на 24 месяца -  Systemair (Швеция), либо эквивалентные. Все вентиляторы и моторы должны быть хорошо сбалансированными.

Термометры необходимо устанавливать: на внешнем воздухопроводе (-30C  +50C), в секции входящего воздуха (-30C  +50C), после каждой секции нагрева/охлаждения (+/-0C  +50C) и на воздухопроводе главного прилива и отсоса/рециркуляции (+/-0C  +50C).

Запрещается использовать устройства, которые могут создать риск загрязнения входящего воздуха. Агрегат применяется в соответствии с требованиями конкретного климата. Оптимальная скорость через устройство — 2,5 м/с, максимальная 2,8 м/с. Элементы, вращающие систему следует снабдить виброизоляторами и гибкими прокладками.

Все устройства необходимо заземлить.

Система вентиляции и холодоснабжения должна предусматривать устройство автоматического перезапуска системы.

Класс фильтров для приводящих устройств:EU7.

Класс фильтров для устройств отсоса: EU5.

Для приводящих устройств необходимо предусмотреть так же секцию предварительных фильтров с классом фильтром EU3.

Фронтальная скорость ветра в секции фильтров: 2,8 м/с.

Фильтры должны легко выниматься из фильтровых секций. Фильтровые секции должны быть оснащены отверстиями для размещения устройств, для измерения давления.

Фильтры устанавливаются при максимальном начальном сопротивлении 80 Па и конечном давлении 200 Па. Необходимо использовать рукавные фильтры встроенные в вертикальные рамы.

До/после фильтров и батарей охлаждения/нагревания, необходимо установить манометр дифференциального воздуха со шкалой 0-500 Па.

Необходимо предусмотреть секция рециркуляции или рекуператоры.

Коэффициент эффективности вращающего рекуператора, если такой используется, не может быть ниже 75% при внешней температуре воздуха  +/- 0C и RH 25%  отсоса в воздухе.

Коэффициент эффективности пластиночного рекуператора, если такой используется, не может быть ниже 60% при внешней температуре воздуха  +/- 0C и RH 25%  отсоса в воздухе. Необходимо предусмотреть обводный клапан.

Упомянутые секции необходимо снабдить дренажной полкой и выводом для дренажа 32.

Секция нагревания должна быть изготовлена из гальванизированной стали с медными трубками и алюминиевой кружалой. Класс давления должен быть не менее 10 бар избыточного давления и оно должно быть укомплектовано с выводом для дренажа и возможностью вакуумирования.

Для расчета секции нагревания необходимо принимать  5C резерва ниже рассчитанной температуры для секции рециркуляции/рекуперации.

Максимальное падение давления в воздухе: 60 Па.

Максимальное падение давления в воде: 25 кПа.

Нагревающие батареи следует защитить от замерзания.

Секция охлаждения должна быть изготовлена из гальванизированной стали с медными трубками и алюминиевой кружалой. Скорость воздуха не должна превышать 2,5 м/с. Минимальное расстояние между пластинами кружалы 3 мм. Должны быть предусмотрены приемники капель за секциями охлаждения.

Секции охлаждения (так же принятие воздуха) должны быть оснащены подставкой из нержавеющей стали и дренажем  32.

Класс давления должен быть не менее 10 бар избыточного давления и оно должно быть укомплектовано с выводом для дренажа и возможностью вакуумирования.

Максимальное падение давления в воздухе: 150 Па.

Максимальное падение давления в воде: 30 кПа.

AHU должны эффективно чиститься. В них следует включить все необходимые части 	инспекции/пустоты, которые следует предусмотреть до и после всех секций нагревания 	и охлаждения, а так же вблизи вентиляционных секций. Должен быть оборудован 	сливной дренаж.

Для поднятия каждой секции ее необходимо снабдить кронштейном.

Все выводы дренажа устройства необходимо укомплектовать с закрывающими сифонами дренажных вод, которые приспособлены к давлению в устройстве.

Устройства с пустыми частями необходимо планировать так, чтобы инспекционные двери не мешали передаче труб от/к батареям. Двери с фильтрами и вентиляторами должны открываться минимум на 100º.

Как прилив, так и отсос/отлив обеспечивается клапанам, работающим от мотора, с пружинной обратной тягой.

Номинальное напряжение электрических устройств должно быть 400/230v; 50Hz, совместимое с системой 5 жильных кабелей (трех фазовая система с нейтралом и землей). Все устройства и моторы должны работать в пределах изменения напряжения  +/- 10%.

Электрические моторы вентиляторов AHU следует снабдить регуляторами частоты. Для нормальной работы устройства рекомендуется 50Гц.

Вентиляторы должны быть с лопаткой (backward) выгнутой назад и коэффициентом полезного действия не менее 80%, со встроенными датчиками максимальной температуры.

Электрические моторы вентиляторов должны обеспечивать резерв 20% от рассчитанной необходимой мощности.

Для электрических моторов, мощность которых 5 кВт и больше следует предусмотреть «мягкий» запуск  с инверторами частоты и иначе.

Если проектируются вентиляторы с ременной передачей, необходимо предусмотреть защиту ремня.

Секция вентиляторов должна быть с «окном» и освещением внутри секции.

Максимальная скорость оборотов вентиляторов AHU  - 1500 rpm.

Вентиляторы, предназначенные для отсоса дыма должны быть термически выносливыми при температуре более  400C в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Вентилятор для отсоса воздуха на кухне должен предусматривать не менее 2 скоростей: 1/1-1/2, и они должны обладать возможностью чистки.

Притоки для масс воздуха в помещениях, на этажах а так же в Здании в целом, должны быть  с избыточным давлением относительно масс воздуха отсоса в пределах 3-5%.

В столовой и столовой кухне следует предусмотреть такое сбалансирование воздуха, чтобы запахи не попадали в остальные помещения, в соответствии с разработанным проектом кухонных технологий. Также необходимо обеспечить, чтобы запахи не распространялись из кухонной зоны в столовый зал.

В туалетах и душевых помещениях следует предусмотреть отдельные системы проветривания и отсоса.

В актовом зале необходимо предусмотреть возможность регулировки количества воздуха.

Следует обеспечить приток воздуха в период, когда работают устройства отвода дыма.

Пути эвакуации следует снабдить механической системой отвода дыма в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для противодымных систем необходимо предусмотреть управление и контроль с помощью систем  автоматического обнаружения и  подачи тревожной сигнализации или с помощью системы автоматического тушения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для противодымной системы защиты вентиляции следует предусмотреть резервный источник электропитания.

Все применимые устройства и материалы должны соответствовать противопожарным классам, предусмотренным в Зданиях, а так же температуре транспортировочной среды.

Все устройства AHU и устройства холодоснабжения (Chiller) необходимо разместить в технических помещениях, применив решения по предотвращению шумов и вибраций, особое внимание следует уделить решениям, в который предусматривается, чтобы шум и вибрации от устройств не мешали функционированию здания.

Необходимо реализовать все архитектурно — конструктивные мероприятия, в соответствии с существующими нормативами, чтобы создаваемый шум не являлся помехой для окружающей среды.

Во всех коммуникационных шахтах необходимо предусмотреть 20-25% резерва площади для возможных дальнейших установок.

Все регулирующие элементы системы проветривания должны быть размещены в легко доступных местах и правильных позициях, для их регулирования и отключения. Необходимо спроектировать обслуживающие люки и отверстия, которые обеспечат не только возможность быстрого обслуживания оборудования и узлов, но так же и их легкую замену.

Все устройства AHU следует проектировать так, чтобы к ним был открыт свободный доступ и в период эксплуатации их можно было бесперебойно обслужить или заменить испорченные узлы (или устройства) без передвижения конструкций или осуществления строительных работ.

Для устройств  AHU необходимо предусмотреть необходимые секции для обеспечения возможности эффективного обслуживания и чистки. Устройства следует снабдить секциями рекуперации и рециркуляции.

Для каждого  AHU устройства необходимо предусмотреть узлы (шунты) температурного регулирования горячей и холодной воды.

AHU устройства и все их компоненты должны быть спроектированы таким образом, чтобы объемы воздуха можно было увеличить на 10% свыше калькулированных объемов воздуха (номинальных объемов воздуха), не меняя мотор.

Максимальная скорость через устройство 2,8 м/с (с 110% от номинального объема воздуха).

Электрические моторы вентиляторов необходимо снабдить регуляторами частоты.

Для AHU устройств должны быть обеспечены необходимые мероприятия безопасности, по предотвращению переноса шумов, вибрации и громыхания в конструкции Здания, окружающие помещения и воздухопроводы.

AHU устройства необходимо устанавливать на раме, минимальная высота которой от места опоры до устройства 150 мм.

Все моторы вентиляторов необходимо проектировать с минимальным коэффициентом полезного действия не мене 80%, со встроенными датчиками максимальной температуры, и чтобы они при максимальном производстве могли работать с 85-90% от общей нагрузки.

В проекте желательно проектировать круглые воздухопроводы из оцинкованных стальных листов. В местах, где это не является технически обоснованным, необходимо предусмотреть угловатые воздухопроводы. Пропорция сторон угловатых воздухопроводов должна соответствовать требованиям  LBN 231-03.

Угловатые воздухопроводы большого размера, у которых одна сторона больше 400 мм, необходимо проектировать со внутренними маяками и крепежными ребрами.

Не допускается проектирование гофрированных и листовых водопроводов (в случаях исключения, когда иначе невозможно, их длина не должна превышать 1,0 м и они должны быть присоединены с помощью затяжек).

В Рабочем проекте необходимо специфицировать все заполнения щелей противопожарной строительной конструкции с помощью противопожарных материалов HILTI FIRE-STOP  или эквивалентных.

Все  воздухопроводы необходимо проектировать, учитывая необходимое расстоянием для чистящих люков в соответствии с LVS ENV 12097:2000 «Вентиляция зданий — Вентиляционные каналы — Требования к обустройству вентиляционных каналов», для содействия чистке системы вентиляционных каналов. Люки на водопроводах прилива необходимо изолировать с помощью теплоизоляции.

Необходимо спроектировать люки обслуживания устройств, регулирующие, запирающих узлов и люки обслуживания механизмов, которые следует расположить в конструкциях Здания (потолок, стены, полы, шахты и т. д.).

Противопожарные клапаны, применимые в проекте, могут быть на один противопожарный класс ниже, чем у конструкции стен, перекрытия или пола, которые данные воздухопровод пересекает. Для контроля состояния угловатых противопожарных клапанов, предварительно следует предусмотреть инспекционные/обслуживающие люки.

Все противопожарные клапаны следует предусмотреть в соответствии с существующими нормами и правилами (в том числе их следует предусмотреть на всех водопроводах на входах/выходах из вентиляционных камер).

Клапаны должны быть применимы в проекте в структуре стен Здания таким образом, чтобы обеспечить возможность их технического расширения. В проекте разрешается использовать только производственно изготовленные клапаны.

Плафоны, диффузоры, решетки а так же прочие узлы подачи и отсоса воздуха в водопроводах следует применять только изготовленные производством. Их необходимо предусмотреть в местах, где их возможно легко обслуживать и чистить.

Разделители воздуха должны быть изготовленные производством, оснащены коробками подключения с корпусом, заглушающим шумы, оснащены устройствами для регуляции потока воздуха и возможностью подключения измерительного устройства, для измерения воздуха.

Все диффузоры должны быть в полной комплектации с коробками, заглушающими шумы -  Trox или эквивалентными.

Решетки принятия воздуха следует изготавливать их гальванизированного стального листа и их покрытие должно быть защищено против атмосферного воздействия, а так же против ржавчины на протяжении не менее 10 лет.

Максимальная скорость воздуха в решетках (в живом поперечном сечении): 3 м/с.

Максимальные потери давления в решетках: 60 Па.

Упомянутые условия к решеткам принятия воздуха относятся так же к конструкциям принятия воздуха, если они располагаются на крыше.

Чистящие люки необходимо предусмотреть в соответствии с LVS ENV 12097:2000 «Вентиляция зданий — Вентиляционные каналы — Требования к обустройству вентиляционных каналов», для содействия чистке системы вентиляционных каналов

Должен быть обеспечен свободный доступ к плафонам, диффузорам, решеткам, дроссельным клапанам, глушителям шума воздухопроводов,  а так же к другим узлам подачи и отсоса воздуха. Так же из необходимо предусмотреть в местах, которые позволяют свободную возможность обслуживания и чистки.

Воздушные плафоны и диффузоры следует проектировать с коробками подключения с корпусом, заглушающим шумы и устройством для регуляции потока воздуха. На воздухопроводах, до диффузоров и плафонов следует предусмотреть устройство ограничения количества воздуха -  TROX или эквивалентное, которое обеспечивает настройку вентиляционной системы.

В местах, где воздухопроводы пересекают противопожарную границу, необходимо установить противопожарный клапан.

Противопожарный клапан, установленным горизонтально в воздухопроводе может быть либо с одной задвижкой, либо с несколькими задвижками шарнирного типа; в воздухопровод на вертикальном участке многоступенчатый клапан не устанавливается. В местах, где клапан устанавливается в стену или пол, оболочка должна быть либо с расширением, либо с угловой металлической рамой не менее 35х35х6мм.

Включение или работоспособность клапанов обеспечивает подвижная прокладка с рабочей температурой 55C или 68C и пружинным механизмом.

Дымовые клапаны должны быть оснащены мотором, который активизируется с помощью дымовых детекторов. Система СУА совмещена с автоматической системой обнаружения пожара и тревожной сигнализации (СОПТС) только как дополнение к мониторингу,а не по причине нужд контроля и управления.

Дроссельные клапаны и прочие регулирующие устройства, которые будут находиться в потолочной зоне, необходимо проектировать в соответствии с планами потолков, в случае необходимости устанавливая обслуживающие люки. Люк должен быть таких размеров, чтобы обеспечить возможность обслуживания данных устройств, проведения контрольных измерений, регулировки, а так же демонтаж перед чисткой.

Клапаны необходимо оснастить индикаторами открытого состояния, устройством регуляции и фиксатором. Изготовитель -  HALTON или LINDAB или эквивалентные.

Дроссельные клапаны необходимо устанавливать на прямых участках воздухопровода, и расстояние от установки до дроссельной точки должно быть не менее 300 мм.

Максимальная скорость воздуха в районе дроссельных клапанов должна быть ~ 5 м/с.

Для всех дроссельных клапанов и прочих необходимых мест следует предусмотреть точки измерения давления, которые необходимы для правильной технической настройки системы.

Внутри Зданий, все воздухопроводы притока, которые проводят охлажденный воздух, должны быть изолированны с помощью алюминиевой фольги, толщину которой вычисляют в расчетах. Для всех магистралей воздухопроводов следует предусмотреть изоляцию. Толщина изоляции должна быть обоснованной и соответствовать оптимальному режиму экономии энергии.

Изоляция должна быть обмотана алюминиевой фольгой.

Противопожарная изоляция должна обеспечивать все требования нормативной безопасности.

Транзитные воздухопроводы следует изолировать в соответствии с нормативами.

Видимую противопожарную изоляцию, кроме технических помещений, необходимо изолировать с помощью алюминиевой изоляции.

В местах, где изоляция поддается атмосферному или механическому воздействию, ее необходимо изготавливать их оцинкованных стальных листов или толстого покрытия из алюминия и фольги.

Как минимум, термометры следует предусмотреть на устройствах AHU в следующих местах:

подаваемый и откачиваемый воздух;

принятие и выброс воздуха;

до и после рекуператора, как со стороны отсоса, так и со стороны притока;

Все устройства системы по возможности должны быть от одного производителя и совместимы между собой.

Решения частей системы вентиляции и контроля дыма/жара в техническом проекте должны быть согласованными с решениями кухонных технологий.

    - СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЫМА И ЖАРА

Дымовая защита Здания должна предусматривать следующие системы контроля дыма и жара, в соответствии с требованиями  нормативных противопожарных актов:

- В случае пожара, система дымовой защиты для обеспечения сверх давления:

  - в шахтах и/или холлах лифтов;

  - на противодымных лестничных клетках (по объемам лестничной клетки, или в противопожарных прихожих, через которые противодымные лестничные клетки соединяются с другими помещениям).

- В случае пожара, система механического вывода дыма:

  - из коридоров этажей;

  - в атриумах, если такие предусматриваются.

- Вывод дыма и жара из противопожарных лестничный клеток (в соответствии с противопожарными требованиями, можно проектировать природную систему в зависимости от высоты Здания).

Для противодымных систем следует предусмотреть следующее управление:

- автоматический запуск, по срабатыванию системы автоматического обнаружения пожара и тревожной сигнализации;

- запуск с устройств ручного управления;

- ручной запуск из охранных помещений.

Для систем обеспечения сверх давления воздуха необходимо обеспечить следующие параметры:

- максимальное давление на двери не может превышать 50 Па;

- сверх давление в шахтах лифтов не менее 20 Па и не более 150 Па.

Необходимо предусмотреть клапаны контроля давления.

Для шахт и клапанов системы отвода дыма следует предусмотреть огнестойкую границу, в соответствии с требованиями противопожарных нормативных актов. Выводы продуктов горения системы отвода дыма следует устанавливать на высоте не менее 2м над покрытием крыши (в случае,если покрытие изготовлено из горючих материалов) или горючие материалы крыши следует предохранять в радиусе 2м от выводов продуктов горения.

Сигналы контроля состояния систем контроля дыма и жара транслируют на панель контроля системы автоматического обнаружения пожара и тревожной сигнализации.

Электропитание систем контроля дыма и жара предусматривается с помощью огнестойких кабелей Е 30 или в шахтах с соответствующей огнестойкой границей. Для систем необходимо обеспечить резервное электропитание (от дизельного генератора/ UPS).

Для обеспечения эффективной работы систем контроля дыма и жара, следует предусмотреть внешнюю систему (-ы)  компенсации воздуха в соответствии с требованиями применимых нормативных актов.

Для обеспечения эффективного вывода дыма и жара, помещения необходимо разделить на дымовые зоны с дымовыми барьерами, в соответствии с применимыми стандартами. Для механического вывода дыма и жара, ширина дымной зоны не может превышать 2000 м2. Длина сторон дымовой зоны не должна превышать 60 метров.

Для отсоса воздуха используются воздухопроводы из минеральных строительных пластин, например,  Promat, или стальные воздухопроводы с минимальной толщиной 1мм с противопожарной изоляцией. Для систем избыточного давления устанавливаются клапаны компенсации рабочего давления, которые открываются, если в зоне избыточного давления, давление превышает нормативную границу 50 Па.

    - АВТОМАТИКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДЫМА И ЖАРА (AVK-D)

Проект части автоматики систем контроля дыма и жара необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями применимых стандартов (LVS EN 12101-4 и т.д.).

Для систем контроля дыма и жара следует предусмотреть следующее управление:

- автоматический запуск, по срабатыванию системы автоматического обнаружения пожара и тревожной сигнализации;

- запуск с устройств ручного управления;

- ручной запуск из охранных помещений.

DNS шкаф управления системой контроля дыма и жара следует устанавливать в охранных помещениях здания, где управление системой будет доступно охранному персоналу, а так же отряду пожарных.

Управление системой контроля дыма и жара организованно по зонам. В режиме ожидания, все клапаны отвода дыма и окна — закрыты, вентиляторы контроля дыма выключены.

Управление в шкафу управления системой дыма и жара (СКДЖ) должно быть включено в автоматическом режиме.

В случае пожарной тревоги, на каком то из этажей происходит следующее:

- открываются клапаны отсоса дыма на этаже тревоги (дымной зоне);

- после задержки 30 секунд включаются вентиляторы отсоса дыма в данном здании;

- после задержки 35 секунд включаются вентиляторы сверх давления лестничных клеток и лифта.

Для того, чтобы не была возможна одновременная работа нескольких зон отвода дыма, что могло бы привести к уменьшению производительности отсоса в активной зоне или к распространению огня через воздухопроводы, в включенном состоянии система блокируется, независимо от дальнейшего состояния сигнализационной системы.

Выключение системы, или активизация другой зоны контроля дыма, возможна только в режиме ручного управления.

Режим ручного управления включается, переключая управление (СКДЖ) в состояние «Ручное». В таком состоянии система не реагирует на состояние  UATS, а так становится возможным выключение отвода дыма, если  UATS находится в состоянии тревоги, или включение отвода дыма в другой зоне. Блокировка, которая не допускает одновременную работу нескольких зон отвода дыма, так же работает в ручном режиме.

В UATS необходимы модули выхода реле для включения зон системы (СКДЖ) (их деятельность следует программировать в соответствии с расположением зон отвода дыма) и для входных модулей системы отвода дыма для контроля состояния системы.

Систему контроля дыма и жары следует обеспечить кабелями с огнестойкостью  EI-30.

Монтажные работы следует проводить в соответствии со строительными нормативами и стандартами, которые находятся в силе. Для систем автоматического отвода дыма и жара, устройств контроля и управления необходимо обеспечить:

световую индикацию о:

- работоспособном состоянии системы;

- режимах управления системой;

- рабочем состоянии элементов системы;

- наличии рабочего и резервного потока.

Световую индикацию и звуковую сигнализацию о:

- запуске системы;

- неисправностях системы;

- отключениях в системе, в том числе так же о состоянии замков надежности электромоторов.

Для систем автоматического отвода дыма и жара, устройств контроля и управления необходимо обеспечить сигналы индикации неисправностей и работоспособности на сигнализационный пульт обнаружения пожара.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Систему необходимо проектировать в соответствии с нормативными документами ЛР, находящимися в силе и документами, указанными в разделе Электроснабжения «Отраслей и методического списка литературы применимых нормативных актов» (2 Приложение I тома).

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В систему внутреннего электроснабжения должны входить:

Главное электрическое распределение Здания;

система защиты перекрытия;

внутренние магистральные сети;

распределение этажей;

электрическое освещение;

контактная сеть;

подключения лифта.

Параметры сети электроснабжения:

U=400/230 В;

Па(необходимо рассчитать во время разработки строительного проекта)

система электроснабжения TN-C-S;

cos ≥0,929.

Данные электроснабжения являются ориентировочными, их необходимо уточнять во время разработки технического проекта.

Все устройства и элементы системы должны быть совместимы между собой.

Раздел системы электроснабжения в техническом проекте должен быть согласован с решениями кухонных технологий.

Общие требования блоковых схем электроснабжения.

Между введениями следует предусмотреть разгрузку секции в случае, если сработает АРВ.

В случае, если по каким то причинам пропадает напряжение в одном и введений, то второе введение должно перенять на себя резервируемые потребители первого введения и отключить потребители разгрузки.

Резервируемые потребители входят в список гарантированных потребителей питания.

Резервируемые потребители:

эвакуационное и дежурное освещение;

противопожарные системы Здания (насосы противопожарной системы и 					устройства ее управления, системы контроля дыма и жара, пожарная 						сигнализация, пожарное оповещение);

кухонный морозильник пищевых продуктов;

лифты;

системы отопления.

Потребители разгрузки:

кухонные потребители, предназначенные для приготовления пищи;

общее освещение помещений;

лифты;

кухонный подъемник;

освещение территории и фасада;

наружные кабели нагревания;

электрический нагреватель горячей воды.

    - ГЛАВНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В шкафе главного электрического распределения необходимо проектировать:

место подключения кабелей питания;

система автоматического резервного включения (АРВ), с возможностью ручного 	управления;

коммутативное устройство для  переключения наружной сети электроснабжения;

места подключения кабелей ко внутренним шкафам распределения магистралей;

Защита от перенапряжения степени “B+C”.

    - ВНУТРЕННИЙ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ

Поперечное сечение кабеля следует выбирать в соответствии с  LVS HD 384.5.523 S2:2003 «Правила устройства пользовательских электроустановок до 1 кВ — 5.523. часть: Выбор и установка электроустановок — Долгосрочный допустимый поток электрической инсталляции в системах».

Шахты магистралей кабелей необходимо проектировать между этажами, а на этажах магистральные сети следует разместить под подвесными потолками. Системы электроснабжения  до рабочих мест предусматривается встраивать в стены или к кабельные полки, прикрепленные на стенах под подвесными потолками.

Линии освещения сети освещения следует предусмотреть отдельными от линий обычного электроснабжения.

Для противопожарных систем следует предусмотреть кабели электроснабжения с противопожарной изоляцией.

В техническом проекте следует предусмотреть герметизацию противопожарных зон. В местах, где электрические кабели пересекают противопожарные строительные конструкции, следует предусмотреть противопожарное заполнение с огнестойкостью не меньшей огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Для этого следует использовать сертифицированные материалы и приемы.

    - ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Необходимо проектировать металлические шкафы модульного типа с закрывающимися дверьми. Степень надежности - IP 20 в офисных помещениях (под штукатуркой), в технических и влажных помещениях - IP 54 (над штукатуркой).

Шкафы электрического распределения следует устанавливать в нишах и снабжать в соответствии с требованиями правил установки электроустановок.

Распределения необходимо разделить на 3 части с 1 отдельным введением магистрали на каждом этаже:

силовое распределение;

световое распределение.

Проектируя распределения необходимо предусмотреть 25% резерва как в плане мощности, так и в плане помещения.

Производя проектирование системы внутреннего электроснабжения, необходимо предусмотреть 25% от мощности, для случая расширения. Данное требование распространяется на все расчеты и монтаж поперечного сечения кабелей внутреннего электроснабжения, а так же на канализацию кабельных систем и количество резервных групп в шкафах распределения.

Счетчики находятся в главном распределении. Распределения в публично доступных помещениях должны быть запираемыми.

Для аварийных случаев и выполнения ремонтных работ следует предусмотреть прямое подключение гарантированной панели питания к резервному введению с переключением и независимой обходной линией с переключением на устройства  UPS.

Для кухонного блока необходимо предусмотреть отдельный узел контрольного учета электроэнергии, который расположен в месте, легко доступном для обслуживающего персонала. Счетчик электроэнергии должен быть оснащен цифровым выходном на СУА.

Одно рабочее место офисного или классного помещения должно предусматривать отдельную группу сети компьютерной силы.

Телекоммуникации и компьютеры в местах подключения должны предусматривать защиту от перенапряжения степени «С».

В распределениях, в местах подключения должны быть установлены устройства проветривания, теплового узла, противопожарные, видео наблюдения, охраны и прочие устройства.

    - ОСВЕЩЕНИЕ

Уровень освещения:

| Кухня | 400 лк |
| --- | --- |
| Столовая | 200 лк |
| Рабочие и учебные помещения | 500 лк |
| Залы и помещения для обсуждений | 500 лк |
| Зоны отдыха | 200 лк |
| Коридоры, лестницы и гардеробы | 150 лк |
| Помещения уборщиц | 150 лк |
| Прихожие лифтов | 150 лк |
| Туалеты и душевые помещения | 150 лк |
| Аварийное освещение | 1 lx / 5 лк |

Уровень освещения помещений должен соответствовать требованиям EN-12464-1, а аварийное освещение — требованиям  LVS EN 1838.

Освещение — функциональное, эвакуационное и аварийное освещение. В Здании комбинированы из тел освещения с люминесцентными и галогенными лампами с соответствующими предохранителями в помещениях.

Тела освещения — с люминесцентными лампочками, оснащенные высокочастотными опорными устройствами. Для рабочих и учебных помещений, в которых рабочие места оснащены компьютером, необходимо предусмотреть тела освещения с 60° параболическим рефлектором.

Тела освещения, которые находятся в одном помещении, должны стилистически согласоваться между собой.

Конкретные типы тел освещения необходимо выбирать во время разработки технического проекта, сотрудничая с архитектором и инженером электричества Здания. Тип тел освещения необходимо согласовать с Заказчиком.

В помещениях туалетов тела освещения необходимо размещать на высоте 2,2м от пола над зеркалом, с отдельным выключателем, расположенным рядом.

Для освещения эвакуационного выхода следует предусмотреть тела освещения, работу которых, в течение часа после отключения электроснабжения обеспечивает встроенный аккумулятор. Указатели эвакуационного пути — наклейки зеленого трафарета с белыми надписями или стрелкой. Указатели должны быть постоянно освещены и хорошо видимы на расстоянии не меньшем 20м.  Расположение эвакуационных знаков должно быть согласовано с эвакуационным планом.

Уровень  IP тел освещения следует устанавливать в соответствии с требованиями нормативов. В технических помещениях с влажной средой следует устанавливать тела освещения с классом защиты  IP44.

В помещениях, в которых число тел освещения больше четырех, следует предусмотреть включение освещения по группам.

Управление освещением коридоров, вестибюлей и автостоянок должно подключаться к системе управления и автоматики (СУА) Здания с возможностью подключения ручного управления.

    - ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ

Для освещения фасадов Зданий Проектировщик обязан разработать проект освещения фасадов. Конкретные типы тел освещения следует выбирать в ходе разработки проекта, сотрудничая с архитектором и инженером электричества Здания.

    - СЕТЬ КОНТАКТОВ

Контакты силовой и телекоммуникационной сети должны быть выполнены в одном цвете и дизайне. Замки следует предусмотреть 0,8м, а розетки электрического контакта — в стенах на высоте 0,2м от пола. Для подключений устройств уборки коридорных помещений Зданий следует предусмотреть розетки электрического контакта с интервалом 15м.

Конкретные типы розеток и замков следует выбирать в ходе разработки проекта, сотрудничая с архитектором и инженером электричества Здания.

    - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Для каждого рабочего места следует предусмотреть 7 розеток: 5- электропитание от сети, 1 — для подключения телефона к LAN (RJ45) и 1 — для подключения компьютера к LAN (RJ45) или 1 двойная розетка коммуникаций.

В актовом зале следует предусмотреть:

3 розетки электропитания от простой сети электропитания и 1 розетка LAN (RJ45)  	подключения устройств, расположенная посередине помещения под подвесными 	потолками для подключения проектора;

3 розетки электропитания от простой сети электропитания и 1 розетка LAN (RJ45) — у стены помещения (для подключения компьютеров, водных аппаратов и другого).

    - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Проектировщик должен предусмотреть силовые приводы к лифтам.

Следует предусмотреть освещение шахт лифта, используя герметические плафоны с 60 Вт лампы накаливания. Устраивая освещение шахты, первый плафон должен находиться на расстоянии не меньшем 0,5м от потолка шахты. В шахте необходимо обеспечить уровень освещения не менее 50лк.

Освещение должно включаться на каждом этаже у дверей шахты. В ямах шахт лифтов следует предусмотреть 3-полюсный, 16 А контакт.

Электроснабжение и освещение противопожарных лифтов должны соответствовать требованиям стандарта LVS EN 81-72.

    - СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Защитные устройства перенапряжения должны соответствовать требованиям  LVS EN 61643-11:2002/A11:2007 «Отводные устройства перенапряжения для низкого напряжения. 11 часть: Отводные устройства перенапряжения замкнутые в системы низкого напряжения. Требования и тесты ». Производители защитных элементов перенапряжения должны быть сертифицированными.

Защитные элементы напряжения - OBO Betermann или эквивалентные.

Следует проводить мероприятия по выравниванию электрического потенциала.

Металлические конструкции, кабельные полки, корпусы устройств, воздухопроводы проветривания, трубы холодоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализационные и прочие должны быть объедены контуром заземления. В каждом помещении распределения потока сети передачи данных и телефонии следует предусмотреть эквивалентно потенциала магистрали, и их следует объединять у контура заземления.

Соединение необходимо производить с помощью медных проводов, у которых площадь поперечного сечения не менее 25мм2.

Защиту электроснабжения электрических установок следует предусматривать с трехступенчатым уровнем отвода перенапряжения:

Отводы перенапряжения уровня „B+C” следует устанавливать в введении 	электроснабжения главного распределения;

Отводы перенапряжения уровня „C” необходимо повторно устанавливать на 	распределениях групп;

Отводы перенапряжения уровня „D” - для защиты каждого офисного компьютера.

Сопротивление заземления должно быть ≤4Ω.

    - СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Следует предусмотреть системы эквивалентного потенциала Здания.

Все наружные механические части внешних входящих сетей коммуникации (водоснабжение, теплоснабжение, проветривание, силовые и слаботочные кабели) необходимо присоединить к магистралям заземления.

Для обеспечения надежных контактов все стержни защитного заземления следует соединить между собой с помощью сварки, или болтовым соединением, предусматриваемым соответствующими технологиями. Допускается обеспечение соединения элементов заземления внутри помещений, используя иную технологию, однако необходимо обеспечить, чтобы не произошло уменьшение или перекодировка контакта соединения.

Местах соединения направляющих защитного заземления следует предусмотреть доступными во время эксплуатации.

Металлические конструкции Здания, кабельные полки, элементы системы проветривания и прочие металлические элементы технологических устройств необходимо заземлить.

Воздухопроводы и устройства должны быть заземлены.

  - СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

    - СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (UAS — S)

Систему  автоматического обнаружения и подачи тревожной сигнализации (САОПТС) следует проектировать и устанавливать во всех помещениях (кроме санитарных узлов), в соответствии со стандартом  LVS CEN/TS 54-14: 2004 «Системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации. 14 часть: Указания к планированию, проектированию, монтажу, передачи в эксплуатацию, применению и эксплуатации».

В здании устанавливают адресную аналоговую систему обнаружения пожара и подачи тревожной сигнализации с детекторами дыма -  ESMI серия FX или эквивалентные. Все устройства и элементы системы необходимо приобретать у производителей, сертифицированных в Европейском Союзе, и их следует проектировать взаимно соединяющимися. Панель контроля и обнаружения системы следует устанавливать в охранном помещении, в котором сутками находится дежурный персонал. В панель контроля и обнаружения следует установить аккумуляторные батареи, которые обеспечат работу панели на протяжении 72 часов, в случае прекращения электроснабжения.

На панель пожарного контроля и обнаружения транслируют так же сигналы о состоянии и запуске системы насосов , системы спринклеров и внутренней системы противопожарных кранов. Когда система автоматического обнаружения пожара и подачи сигнализации, следует:

  - запустить централизованную систему пожарного оповещения (с 2 минутной задержкой);

  - запустить автоматические системы контроля дыма и жара (устройства обеспечения сверх давления и вентиляции отвода дыма);

  - обеспечить спуск и блокировку лифтов на уровне 1 этажа;

  - обеспечить эвакуационное разблокирование дверей, которые оснащены устройствами контроля доступа (если для данных дверей не предусматривается возможность свободного открытия в эвакуационном направлении без применения ключей);

Пожарные детекторы размещают так же в помещениях под полом или под подвесными потолками, учитывая возможность возникновения пожаров в них, а так же расположение электрических кабелей и прочее количество устройств.

Устройства и оборудование системы автоматического обнаружения пожара и подачи сигнализации должны соответствовать требованиям применимых стандартов. Их монтаж производят в соответствии с требованиями применимых стандартов и техническими правилами производителя.

Электроснабжение предусматривается с помощью огнестойких кабелей Е30, либо установку кабелей электроснабжения производят в шахтах с соответствующей границей огнестойкости.

    - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (VS-CUIS)

В Здании необходимо предусмотреть централизованную систему пожарного оповещения — AUDICO или эквивалентную.  Все устройства и элементы системы необходимо приобретать у производителей, сертифицированных в Европейском Союзе, и их следует проектировать взаимно соединяющимися. Система запускается автоматически, когда срабатывает система автоматического обнаружения пожара и подачи сигнализации (с 2 минутной задержкой). В случае необходимости, охранный персонал может запустить систему незамедлительно (без задержки). Систему проектируют и устраивают для обеспечения слышимости и отчетливости во всех помещениях, в соответствии со стандартом  LVS EN 60849:2005 «Звуковые сигналы для аварийных случаев». Размещая громкоговорители следует учитывать возможное отсоединение рабочих мест в помещениях.

Устройства и оснащение системы пожарного оповещения соответствуют требованиям применимых стандартов. Системное перекрытие необходимо разделить на зоны оповещения, каждую зону должны обслуживать не менее двух электрически независимых линий. Все использованные усилители следует зарезервировать, чтобы неисправность одного усилителя или цепочки громкоговорителей не стала причиной полной пропажи обслуживаемой зоны громкоговорителей.

Получая сигнал с противопожарного пульта или ручную команду оператора, система должна обеспечить автоматизированное и (по зонам) селективное оповещение тревожной или другой информации. Автоматическая трансляция оповещения не зависит от оператора, потому что пожарный сигнал является приоритетным, и во время тревоги все остальные источники автоматически отключаются.

Резервные аккумуляторы питания обеспечивают нормальное функционирование системы на протяжении 6 часов в режиме ожидания и 30 минут в аварийном режиме. В соответствии с нормами, используют не обслуживаемые резервные батареи типа свинца — кислоты. Для зарядки резервных батарей используют зарядное устройство, управляемое микропроцессором, с сенсором температуры окружающей среды, которые помогают обеспечить оптимальные условия эксплуатации аккумуляторов.

Электроснабжение и соединение с устройствами управления следует обеспечить с помощью огнестойких кабелей Е30  или установкой кабелей электроснабжения в шахтах с соответствующей границей огнестойкости. Резервное электропитание системы обеспечивается дизельным генератором.

    - ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Общие правила проектирования

Охранную сигнализацию следует проектировать так, чтобы обеспечить доставку тревожного сигнала на пульт круглосуточной охраны Здания и на пульт круглосуточной охрану поставщика охранных услуг. Для пульта круглосуточной охраны необходимо предусмотреть кнопку тревоги, которую обслуживает поставщик охранных услуг, чтобы в случае необходимости можно было обеспечить явку мобильного экипажа в случае тревоги.

Принципиальные решения

Для охранной сигнализации следует предусмотреть следующие датчики сигнала — сенсоры движения (antimasking) и детекторы типа glass break (детекторы разрыва стекол).

Число сенсоров движения определяется во время разработки технического проекта.

Детекторы типа «glass break» (детекторы разрыва стекол) следует предусмотреть для всех остекленных покрытий на 1 и 2 этаже Здания.

Все сенсоры система безопасности должны быть адресного типа.

Все устройства и элементы системы безопасности необходимо проектировать взаимно соединяющимися.

Механические замки класса A и B должна обеспечивать система Master key.

    - СИСТЕМА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ

Общие правила проектирования

Стены фасадов Зданий, на уровне 1 этажа следует оборудовать как стационарными, так и вращающимися камерами видео наблюдения. Следует предусмотреть, что видимость круглосуточной камеры обеспечивается  внешним освещением периметра 15лк  и режимом круглосуточной видимости камеры.

Количество видео камер, устанавливаемых в стены фасадов Здания следует определить в ходе разработки технического проекта, для обеспечения 100% видимость периметра.

Все устройства и элементы системы следует приобретать у производителей сертифицированных в Европейском Союзе, они так же должны быть взаимно совместимы.

    - СЕТИ ДАННЫХ И ТЕЛЕФОНОВ

Общие правила проектирования

Структурированные сети данных и телефонов необходимо проектировать в соответствии с требованиями стандартов  LVS EN 50173, LVS EN 50174, ISO/IEC 11801.

Проектируя помещение для разделения/введения потока передачи данных и телефонной сети, необходимо руководствоваться стандартами  ISO/IEC 18010 и J-STD-607.

- СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

  - ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Для систем управления и автоматизации (далее в тексте СУА) следует обеспечить:

удобность применения;

надежность системы;

функциональность.

  - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объекты управления

Проектируя СУА, необходимо включить в них следующее управление системой:

снабжение вентиляцией и холодом;

теплоснабжение;

внешние территории и освещения;

управление климатом и освещением помещения в соответствии с значением 				помещений.

Проектируя СУА, необходимо включить в нее контроль следующих систем:

параметры электроснабжения;

Ошибки работы охранных и противопожарных систем.

    - ЗАПОЛНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СЕТИ

Сеть данных СУА Здания следует проектировать в сегментированном выполнении. Следует отделить основную систему сегментов управления от сегмента контроля помещения. Сеть контроля помещений необходимо сегментировать по этажам, отделяя этажные ответвления магистралей с повторением и маршрутизаторами. Для сегмента главных систем следует использовать протокол  Bacnet/IP.

    - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Управление основных систем Зданий — отопления, вентиляции, холодоснабжения, следует проектировать так, чтобы каждый отдельный алгоритм управления системой было возможно реализовать в одном процессоре управления и алгоритм мог работать в автономном режиме.

Датчики температуры воздуха помещений

    - ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХОПРОВОДА

| Диапазон рабочей температуры | 0o-+80°C |
| --- | --- |
| Тип чувствительного элемента | Ni 1000 или Pt1000 |
| Временная постоянная | t63 <40с |
| Точность | <+/-1K |
| Класс защиты по EN 60529 | IP 42 |
| Электрическое присоединение | <=. 1x 2.5мм2 |
| Введение кабеля | M16x1,5 |
| Температура окружающей среды | -40 ...+700C |
| Влажность окружающей среды | 5...95 % r.h. |

    - ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Для трубопроводов до 140мм необходимо использовать накладные датчики температуры.

| Диапазон рабочей температуры | −30o...+130 °C |
| --- | --- |
| Тип элемента чувствительности | Ni 1000 или Pt1000 |
| Временная постоянная | t63 <3 с |
| Точность | <+-1K |
| Класс защиты по EN 60529 | IP 42 |
| Электрическое присоединение | <=. 1x 2.5 мм2 |
| Введение кабеля | Pg11 (5,5-7,2мм) |
| Температура окружающей среды | -5o …+50 oC |
| Влажность окружающей среды | 5...95 % r.h. |

    - ДАТЧИКИ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДОВ

| Рабочий диапазон | 0...95 % r.h. (без конденсации) |
| --- | --- |
| Сигнал выхода | Влажность DC 0...10V |
| Точность не ниже чем | ±5 % при 0...95 % r.h. и 23ºC ±3 % при 30...70 % r.h. и 23ºC |
| Временная постоянная | Для влажности < 25с; для температуры < 25с |
| Электрическое присоединение | <=. 1x 2.5 мм2 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Температура внешней среды | -15o ...+50oC |
| Влажность внешней среды | 0...95 % r.h без конденсации |

    - ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

| Общая погрешность от полной шкалы | <+/- 0,5% |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | -40o... +80 oC |
| Временная постоянная | < 10мс |
| Электрическое присоединение | <=. 1x 2.5 мм2 |
| Механическое присоединение | G1/2” |
| Класс защиты | IP 65 |
| Температура внешней среды | -40o ... +80oC |
| Влажность внешней среды | 0...100 % r.h |

Для помещений, в которых предусматривается оборудование, обеспечивающее работы телефонии и сети передачи данных (например, в помещениях разделения телефонии и сети передачи данных по этажам (FD) и т. д.) и для помещений, в которых предусматриваются большие выделения тепла, необходимо предусмотреть двойное решение погашения и резерв мощности не менее 50% от тепловой мощности аппаратуры. Устройства необходимо подключить к технологической системе холодоснабжения Здания.

    - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Для управления вентиляторами следует использовать преобразователи частот с:

контролем коридора нагрузки;

встроенным фильтром помех класса В;

выходом ошибки;

классом защиты IP20, если вентиляторы установлены отдельно от устройств и 				IP54, если они установлены в непосредственной близости от устройств.

| Сигнал управления | 0-10V или встроенный контроль PID и сеть KNX/LON/Bacnet |
| --- | --- |
| Рабочие температуры | -10o...+40oC |
| Поток включения | <= номинальный поток |
| Влажность окружающей среды | 0...95 % r.h без конденсации |
| Частота выхода | 0-150Гц |
| Фактор мощности | >0,95 |

Защитные функции:

напряжения;

температуры;

температурная защита моторных витков со встроенным датчиком  PTC;

ошибка заземления, короткое замыкание;

блокирование ротора.

Соответствие стандартам:

надежность продукта -  EN 60204-1;

параметры продукта - EN 60146-1-1;

электромагнитная совместимость — EN 55011 Класс B, EN 61800-3/A11;

Директива устройств низкого напряжения 73/23/EEC.

    - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТ ДЛЯ НАСОСОВ

Для управления насосами необходимо использовать интегрированные преобразователи частот, управление 0-10В, встроенный фильтр помех и выход сигнала ошибки.

    - КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для регулирования используют посадочные клапаны с характеристикой подходящей к нагрузке с таким расчетом, чтобы характеристика общего соединения была бы по возможности ближе к линейной.

    - ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА КЛАПАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Необходимо использовать приводы клапанов регулирования с управлением 0-10В, питанием АС 24В и классом защиты  IP54. Температура окружающей среды должна быть -15o ...+50oC. Температура теплоносителя — до 140oC.

    - ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ

Необходимо использовать приводы воздушных клапанов с адаптером оси самостоятельного центрирования, индикацией позиции и с регулируемым ограничением движения. Степень защиты IP54. Время позиционирования <=150 секунд, время закрытия с пружинным приводом <15 секунд.

Для наружного присоединение воздухопроводов к жалюзи необходимо использовать приводы с пружинным закрытием. Для пропорционального управления следует использовать сигнал 0-10В.

    - АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление и контроль системами вентиляции и холодоснабжения

Для управления устройствами вентиляции необходимо предусмотреть следующие функции:

режимы регулирования температуры воздуха:

- по температуре Co  притока воздуха ;

- по температуре Co  отсоса воздуха с ограничением температуры притока воздуха 				по разнице температур между притоком и отсосом;

- при отключении устройств в случае пожарной тревоги и работе автоматики;

управление относительным абсолютным давлением и дифференциальным давлением 			  устройств вентиляции;

возобновление работы с временной задержкой после устранения сигнала тревоги;

контроль влажности воздуха;

контроль количества воздуха;

переключение устройств в состояние надежности, при перебоях электроснабжения — 			   пружинные клапаны введения и вывода воздуха в воздухопроводы, открытое 				  состояние клапана отопления и т. д.;

работа устройств по недельному календарю с дневными/ночными настройками;

архивацию(сохранение) измерений главных параметров и их отображение в 				  графическом виде;

контроль конечного состояния воздушных клапанов;

контроль работы вентиляторов.

Термостаты контроля климата помещений

Для контроля помещений климата необходимо использовать термостаты или контролеры с пропорциональным алгоритмом контроля (0-10В, 3р, или 2р-PWM). В случае, если не предусматривается управление устройств климата помещений с СУА, следует предусмотреть термостаты с встроенной 7 дневной календарной функцией и возможностью использования пульта управления  SIEMENS RDF210/IR или эквивалентного. В помещениях, в которых предусматривается погашение, необходимо установить термостаты с объединенным контролем отопления и погашения -  RDF210 или эквивалентные.

Управление и контроль теплоснабжения (тепловой узел)

Для управления теплового узла следует предусмотреть следующие функции:

ограничение температуры обратного хода первичного контура;

ограничение дифференциала температур обратного хода первичного контура;

регулирование температуры потребителей по наружной температуре воздуха, по 				точечному графику +3;

регулирование температуры горячей воды;

управление насосов циркуляции с функцией оттаивания;

контроль давления системы;

контроль утечки системы;

архивацию измерений главных параметров и отображение в графическом виде.

Управление системой освещения и внешней территории

ИЗ СУА здания необходимо предусмотреть:

  - управление системой освещения и внешней территории по недельному календарю и сенсору внешнего освещения;

  - управление освещением общего пользования;

  - управление освещением помещений общего пользования по недельному календарю с возможности локального управления (включатели дополнительного времени).

Контроль сигнала тревоги  о работе инженерной системы:

необходимо предусмотреть регистрацию сигналов тревоги о работе системы;

контроль моментального потребления водоснабжения (для регистрации утечки).

    - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимо предусмотреть следующее функционирование:

графическое отображение оперативных данных;

графическое отображение исторических данных;

архивация сообщений об ошибках;

экспорт данных в  Excel и какой-либо из стандартов открытых форматов;

защищенный доступ с авторизацией из сети Интернет для обеспечения функций 				сервиса.

В стадии проектирования должна быть описана структура визуализации с связанной функциональностью и стандартная (основная) структура прав доступа.

  - ЛИФТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ШАХТЫ

Лифты

Для обеспечения вертикальной транспортировки в Здании необходимо проектировать лифты и подъемники.

Лифты и/или подъемники должны быть приспособлены к людям с особыми потребностями.

  - ТЕХНОЛОГИЯ КУХНИ

В техническом проекте необходимо предусмотреть все расчеты приводов инженерных коммуникаций связанных с кухней, которые следует выполнять в соответствии с технологическим проектом кухни, разработанных компетентным технологом и в соответствии рабочим заданием проектирования, учитывая необходимые мощности, для того, чтобы столовая одновременно, в течение 30 минут могла обслужить до 60 человек.

Снабжение газом для нужд кухни не предусматривается. Для кухни необходимо предусмотреть привод инженерных сетей с отдельными счетчиками электричества и воды. Если в рабочем задании технолога проектирования не выдвинуты требования к отдельным системам (защита, пожарная безопасность, СУА), то их необходимо проектировать в соответствии с нормативами.

Если этого требует технология кухни, то во время проектирования следует предусмотреть возможность в кухонный блок установить электрические счетчики, которые обеспечивали бы резерв горячей воды с +800C.

Для столового зала и кухни необходимо предусмотреть сбалансирование воздуха, чтобы запахи из данных помещений не попали в другие помещения Зданий. Также необходимо обеспечить, чтобы запахи из зоны кухни не распространялись в столовый зал.

Сточные воды кухни, до ввода в сеть хозяйственной канализации, необходимо отчистить расщепителем жиров.

- СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕРРИТОРИИ

Сети распределения — располагаются за пределами Строительной площадки и их постройка не включена в Описание

Внешние сети — располагаются на территории Строительной площадки.

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Начиная разработку Технического проекта, необходимо выполнить расчеты потребления необходимой воды и полученные данные обобщить в следующей таблице:

| Название | Потребление |
| --- | --- |
| Q сутки | [м3/сутки ] |
| Q ч | [м3/ч] |
| Q сек | [л/с] |
| Q сек для тушения пожала в Здании | [л/с] |
| Q сек для внешнего тушения пожара | [л/с] |

Рассчитывая количество воды, следует учитывать все разделы соответствующего Строительного проекта. Также необходимо узнать давление подачи воды, которое обеспечивает город и давление воды, необходимое в Строительном объекте. Материал и диаметр трубопроводов системы водоснабжения необходимо выбирать такими, чтобы потери давления в них не превышали максимально допустимые показатели. Данные параметры подыскать в соответствии с техническими показателями, предоставленными производителем.

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В Зданиях, для обеспечения водоснабжения необходимо использовать воду из сетей централизованного водоснабжения города Рига с подключением в непосредственной близости к Зданию. Проектируемый водопровод должен обеспечивать как расход внутренней пожарной безопасности Здания, так и расход питьевой воды (холодной и горячей).

Сети водоснабжения проектируют в соответствии с планировками Здания и границами земельного участка. Проектируя сети водоснабжения, необходимо учитывать расположение и глубину проектируемых сетей распределения.

Для обеспечения тушения внешних пожаров необходимо предусмотреть противопожарные гидранты.

Необходимо предусмотреть границу проектирования внешних сетей: с одной стороны подключение к существующим сетям распределения водоснабжения, а с другой стороны узел измерения воды на узле введения воды в Здание.

Для обеспечения необходимого количества воды, следует предусмотреть два параллельных введения воды с существующей городской петли водопровода, либо другое решение, которое соответствует требованиям пожарной безопасности.

Проектируя узлы введения воды, в пределах возможного их необходимо расположить у внешней стены Здания. Если трубопроводы внешних сетей водоснабжения изготовлены из пластмассовых труб, то перед узлом введения необходимо предусмотреть переход на металлические (чугунные или из нержавеющей стали) трубы, таким образом обеспечивая огнестойкое введение воды в Здание.

Трубопроводы

Сети водопроводов необходимо проектировать из пластмассы или чугуна -  Saint-Gobain PAM или эквивалентных или PVC, PE, PP, - Uponor или эквивалентных трубопроводов с классом давления не ниже  PN10 и классом устройства ST8. Предусматривая соответствующий материал труб, необходимо указать вид их соединения, т. е. с помощью муфты, свинчивания, зеркальной сварки или другой. В приложение Рабочего проекта необходимо включить принципы задела выбранных труб в соответствии с требованиями производителя. В местах поворотов трубопроводов или в местах резкой смены уровня устройства необходимо предусмотреть опоры, предусмотренный для данных целей, манжетки или фиксаторы, которые защищают трубопроводы от прерывания в случае гидравлического удара. В техническом проекте необходимо указать все необходимые установки в местах, где предусматриваются изменения направления трассы, ответвления или запирающая арматура. Установки должны соответствовать давлению трубопровода и классу устройства.

Арматура

В местах подключения водопроводов необходимо установить подходящую запирающую арматуру. Класс давления запирающей арматуры должен быть не ниже класса трубопроводов.

Запирающая арматура, которая находится в колодцах, должна быть оснащена ручными колесами.

В Техническом проекте необходимо предусмотреть задвижки Hawle или эквивалентные, подходящие к соответствующей системе. Класс задвижек должен быть не ниже PN10. Вид их задела необходимо выбирать такой, чтобы в случае необходимости их было легко демонтировать и заменить на другие. Задвижки, которые находятся в колодцах, необходимо оснастить ручными колесами. Для подземных задвижек следует предусмотреть ручку удлинителя с его захоронением.

Для тушения пожара в части высотного здания предусмотреть хотя бы один наземных противопожарный гидрант. Если в рамках проекта в земельном участке или рядом с застраиваемым земельным участком предусматривается установка гидрантов, то для гидрантов, установленных в колодцах, в составе технического проекта необходимо включить указания, как защитить данные колодцы от попадания в них грунтовых вод.

  - КАНАЛИЗАЦИЯ

    - КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Начиная разработку Технического проекта, необходимо провести расчет количества необходимых сточных вод и полученные данные обобщить в следующей таблице:

| Название | Потребление |
| --- | --- |
| Q сутки | [м3/сутки] |
| Q ч | [m3/ч] |
| Q сек | [л/с] |

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Необходимо проектировать подключение Здания к сетям магистралей городской канализации дождевой воды в непосредственной близости к Зданию.

Сети канализации дождевой воды необходимо проектировать в соответствии с планировкой Здания и границами земельного участка, учитывая расположение площадок Здания с твердым покрытием, стояночных мест и подводных путей. Проектируя сети канализации дождевой воды, необходимо учитывать расположение и глубину проектируемых коммуникаций, а так же возможности доступа эксплуатационного транспорта.

В Техническом проекте необходимо предусмотреть раздельную систему сточных вод канализации дождевой воды:

дождевые сточные воды с крыши;

дождевые сточные воды с подводных путей и площадок.

Систему необходимо проектировать как гравитационную систему (систему самотека), по возможности избегая необходимости перекачки сточных вод. Если таковая возникает, необходимо проектировать подземные станции перекачки сточных вод.

К проводам давления и решениям, связанным с ними, относится то же, что в разделе «Канализация».

Проектируя сети самотека, необходимо предусмотреть колодцы обслуживания на месте каждого поворота или подключения. На прямых участках трассы необходимо предусмотреть колодцы обслуживания не реже, чем это установлено в ЛПЗ.

Для сбора условно чистых дождевых вод с крыш, террас и т. д. необходимо спроектировать отдельную систему водопровода. Данную систему следует подключить к сетям территории Здания за отделителем нефтяных продуктов.

С площадок и подводных путей, в соответствии с нормами и правилами, находящимися в силе, в отводе канализации дождя использовать вертикальную планировку.

Трубопроводы

Сети канализации дождя необходимо проектировать из трубопроводов  PVC – Uponor или эквивалентных. Класс их устройства должен быть не ниже ST8. Проектируя системы самотека канализации дождевых вод нельзя использовать трубопроводы, которые меньше, чем DN 110мм. Минимальное падение трубопроводов не может быть меньше указанного во 2 таблице 2 приложения  LBN 223-99.

Колодцы

Сети канализации дождевой воды необходимо оснастить колодцами обслуживания таким образом, чтобы обеспечить удобную и надежную эксплуатацию. Их необходимо делать из железобетона,  PVC или PP. Проводя исследование Строительной площадки, необходимо установить в ней уровень грунтовых вод и его агрессивность. В случае необходимости необходимо предусмотреть только колодцы обслуживания PVC или PP, которые защищены от попадания грунтовых вод или наоборот. Все колодцы (контрольные колодцы, смотровые колодцы и т. д.), устройства и системы, части которых монтируются на поверхности земли, необходимо оснастить легко открывающимися и съемными чугунными крышками или рамами соответствующего веса.

Для сбора дождевых вод с твердых покрытий необходимо предусмотреть дождеприемники, оснащенные легко открывающимися и съемными чугунными крышками или рамами соответствующего веса.

  - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Теплотрассу от сети распределения места подключения до теплового узла в Здании необходимо проектировать в соответствии с техническими правилами, изданными а/о ,,Rīgas siltums” и в соответствии с правилами  Nr.1069 КМ о внешнем расположении инженерных коммуникаций в городах, поселках и сельских территориях.

Ответвление теплотрассы в Строительный объект следует проектировать таким, чтобы обеспечить проектируемые тепловые нагрузки:

системам центрального отопления;

системам вентиляции;

системам приготовления горячей воды.

    - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Теплотрассу необходимо проектировать из промышленно изолированных труб и установок  с сигнальным кабелем для предъявления места аварии.

В наивысших точках трассы необходимо предусмотреть арматуру для вакуумирования, в низших точках — арматуру для опустошения.

Для тепловой трассы необходимо спроектировать компенсаторы принятия удлинения линейных трубопроводов и неподвижные опоры в соответствии с расчетом. Подвижные опоры установить на расстоянии, установленном в нормативах, в соответствии от диаметра трубопровода.

На место введения теплотрассы в Здании необходимо установить неподвижные опоры и герметизировать место введения, используя узлы типового вида.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

    - КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Электроустановки подключения необходимо проектировать в соответствии с техническими правилами, изданными а/о ,,Rīgas siltums, нормативными документами, находящимися в силе в Латвийской Республике и документами названными в разделе «Электроснабжение» «Список применимых нормативных документов, отраслей и методической литературы» (1 приложение).

    - ГРОЗОЗАЩИТА

В Здании необходимо обеспечить грозозащиту в соответствии с требованиями стандартов, применимых для проектирования. Для грозозащиты следует использовать активные или пассивные устройства грозозащиты (необходимо предложить самое рациональное решение).

Система грозозащиты должна обеспечить защиту всех антенн здания, выводов каналов проветривания и прочих конструкций, установленных выше крыши.

Контур грозозащиты необходимо проектировать с сопротивлением не больше 10 Ω.

Соединения должны быть разъемные, чтобы во время эксплуатации можно было проводить контрольные измерения. Внешние соединения необходимо проектировать с запирающих нишах.

Сопротивление переходов соединения должно быть не больше 0,05 Ω.

    - КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Сопротивление контура заземления должно быть не больше  4 Ω, для его монтажа необходимо использовать сталь, покрытую медью.

С заземлением необходимо соединить нулевой провод кабеля введения, водопровод, трубы теплоснабжения, каналы проветривания и металлические конструкции здания.

Соединения должны быть разъемные, чтобы во время эксплуатации можно было проводить контрольные измерения. Внешние соединения необходимо проектировать с запирающих нишах.

    - КАБЕЛИ ОБОГРЕВА

На крыше Здания и у входного навеса необходимо проектировать обогрев стоков и желобов дождевых вод.

Кабели обогрева необходимо предусмотреть в дождеприемниках, собирающих дождевые воды, дождеприемниках на крыше и вокруг трубопроводов, которые находятся в неотапливаемых помещениях.

Для обогрева стоков и желобов следует использовать терморегулятор с датчиком.

Для всех элементов обогрева необходимо предусмотреть управление с помощью терморегуляторов.

Необходимо проектировать управление кабелями обогрева в автоматическом режиме.

    - ОСВЕЩЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Необходимо предусмотреть освещение (так же в ночное время) территории прилегающей к Зданию (в пределах земельного участка), а так же освещение фасадов Здания.

Уровень освещения 15лк.

Конкретные типы тел освещения необходимо выбирать в ходе разработок эскизов, сотрудничая с архитекторами и монтажниками электричества.

Тела освещения должны быть с соответствующей  IP защитой. Если они будут предусмотрены в легкодоступных местах, для них необходимо предусмотреть мероприятия по защите от демонтажа.

Управление освещением внешней территории необходимо проектировать в автоматическом режиме, однако следует предусмотреть так же режим ручного управления.

Данные, характеризующие электроснабжение:

U=400/230 В;

Па (необходимо уточнить во время разработки Строительного проекта);

система электроснабжения TN-C-S;

cos=0,929.

Данные электроснабжения являются ориентировочными, их необходимо уточнить во время разработки Эскиза и Технического проекта.

  - СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

    - КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Внешнюю канализацию слаботочных сетей необходимо проектировать в соответствии с техническими условиями правил Кабинета министров №256 «Порядок установки и строения сетей электронной связи» от 2 апреля 2006 года и ЛПЗ.

- РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

  - ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Проект для объекта «Учреждения дошкольного образования в Риге, на улице Таллинас 6, Таллинас 10, Таллинас 12» необходимо разработать в стадии технического проекта.

По заказу Департамента собственности Рижской думы, в зданиях было проведено  техническое обследование (ООО „BK māja”) в соответствии с  LBN 405 – 01 «Техническое обследование построек».

По заказу Департамента собственности Рижской думы, в зданиях была проведена архитектурно художественная инвентаризация и обследование (магистр искусства В.Банга, диплом № 000027, архитектор: А.Вилнитис, сертификат №10-0746).

Проектировщик все необходимые технические правила для выполнения проектировочных работ, а так же прочую информацию или работы дополнительного исследования получает от государственных учреждений и учреждений самоуправления, для более успешного выполнения детализированной разработки проекта в полном объеме.

Все разделы технического проекта должны быть совместимы между собой. Координацию разработки всех отдельных разделов проекта в конкурсном порядке проводить Предприниматель.

Все разделы технического проекта необходимо согласовать в соответствующих государственных учреждениях и учреждениях самоуправления, и получить подтверждение строительного проекта в Строительном правлении города Рига.

  - ОБЪЕМ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Технический проект разрабатывается в полном объеме, для того чтобы обеспечить согласование строительного проекта в Строительном правлении города Рига и обеспечить успешное выполнение строительных работ. Состав Строительного объекта должен соответствовать правилам №112 «Общие правила строительства» КМ, для установленных минимальных требований к составу технического проекта.

В состав Технического проекта необходимо включить:

- Общую часть:

  - документы и материалы необходимые для начала строительного проектирования;

  - материалы инженерно- геологического обследования земельного участка;

  - объяснительную статью с техническими показателями строения и указанием на главный вид (функцию) применения строения в соответствии с классификацией Строений, а так же решения доступа среды.

- Архитектурную часть:

  - Раздел территории;

  - архитектурный раздел, в том числе эксплуатация группового вида применения помещений строения, которую прикладывают к плану конкретного этажа;

  - размещение устройств;

  - спецификации строительных разработок и строительных материалов;

- Часть инженерных решений:

  - строительные конструкции;

  - водоснабжение и канализация;

  - проветривание;

  - теплоснабжение — снабжение газом;

  - электроснабжение;

  - телекоммуникации, системы сигнализации, системы управления и автоматизации устройств;

  - мероприятия по защите среды;

  - прочие инженерные решения;

  - спецификации строительных разработок и строительных материалов;

  - технологическая часть (для оборудования столовой):

    - технологические схемы производственных процессов;

    - размещение, схемы и описания устройств;

    - технические правила или описание производственного процесса.

- Экономическую часть:

  - обобщение устройств, конструкций и материалов;

  - объемы строительных работ;

  - расчет затрат (смета);

- Организацию строительных работ;

- Отчет противопожарных мероприятий:

  - описание, которое содержит характерные величины пожарной безопасности строения;

  - противопожарные решения генерального плана (расположение зданий и строений, устройство внешних инженерных сетей, обеспечение противопожарных и спасательных работ);

  - противопожарные требования к строительным конструкциям и решениям планирования (например, оценка рисков огнеопасности и описание зон огнеопасности, противопожарные степени зданий и строений, требования к несущим и ограждающим строительным конструкциям, к границе огнестойкости и классу огненной реакции, требования к отделке строительных конструкций, огненная нагрузка помещений, решения противодымной защиты, требования к распространению огня и дыма с случае пожара, специальные противопожарные мероприятия, учитывая особенности строений и зданий);

  - обеспечение эвакуации;

  - противопожарные системы (система обнаружения пожара и сигнала тревоги, стационарная противопожарная система, система оповещения о пожаре, системы контроля дыма и жара);

  - решения, предусматриваемые для обеспечения пожарной безопасности инженерно — технических систем;

  - ручные (первичные) противопожарные устройства (обеспечение помещений устройствами пожаротушения (расчет) и прочим противопожарным оборудованием);

  - особые противопожарные мероприятия в стадии эксплуатации;

  - расчет эффективности энергии.

  - ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Проект необходимо разрабатывать с такой степенью детализации, чтобы получить положительные заключения экспертизы строительного проекта, чтобы проект согласовали в Строительном управлении города Рига и его можно было использовать для проведения строительных работ без введения новых дополнительных решений.

Степень детализации проекта необходимо согласовать с Заказчиком во время проектировочных работ. У Заказчика есть права требовать разработку проекта в более детализированной степени, чем это выполнил Проектировщик, в таком случае, Проектировщик должен разработать дополнительную детализацию проекта без дополнительного вознаграждения.

- ОБОРОТ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ

Во время выполнения проектировочных работ, не реже чем раз в две недели, проводится собрание проектировочных работ, которым руководит представитель Заказчика. Во время проектировочного собрания, Предприниматель сообщает о прогрессе работ, разъясняет неясные вопросы, информирует Заказчика о дальнейших действиях, подает Заказчику проектные материалы, готовые к рассмотрению и согласованию.

- ТРЕБОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГИИ ЗДАНИЯ

Реконструируемое здание и новостройка должны соответствовать требованиям закона Латвийской Республики «Закон эффективности энергии зданий». Предприниматель должен произвести все необходимые действия, для получения сертификата эффективности энергии здания.

- АВТОРСКИЙ НАДЗОР

  - ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМОГО В ПОРЯДКЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Проектировщик проводит авторский надзор в соответствиями с правилами №342 «Правила авторского надзора строительных работ» (LBN 304-03) КМ от 25 июня 2003 года. В порядке авторского надзора, автор проекта уточняет неясные вопросы и в случае необходимости подготавливает дополнительные решения, для обеспечения успешного выполнения проектных работы.

  - ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПОРЯДКЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

    - НА ЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Изменения, произведенные в порядке авторского надзора не могут удорожить строительные затраты, если только Заказчик заранее не акцептировал данные изменения. Изменения, которые уменьшают строительные затраты, необходимо заранее согласовать с Заказчиком и строителем надзирателем.

    - НА КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Изменения, произведенные в порядке авторского надзора никаким образом не должны влиять на качество конструкций, технологий и устройств, выполнимых в объекте, увеличивать время выполнения работ, а так же влиять на надежность и удобство эксплуатации объекта.

    - НА ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Любые решения и изменения, произведенные в порядке авторского надзора не должны повышать затраты эксплуатации здания.

- РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЗДАНИЯ

Проектировщик должен подготовить расчет эксплуатационных затрат здания, в который необходимо включить:

- плату за потребляемую электроэнергию;

- плату за использование воды и канализации;

- плату за снабжение газом;

- и прочие затраты, связанные с эксплуатацией здания.

- ВОЗМОЖНОСТИ УНИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНИМЫХ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Проектировщик должен выбирать такие материалы, технологии и устройства, чтобы их было возможно унифицировать. Однако унификация не должна понижать общее качество объекта, надежность и безопасность эксплуатации.

- КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ

Во время проектирования, Заказчик производит контроль бюджета проектирования.

- КОНТОЛЬ ГРАФИКА ВРЕМЕНИ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ

Во время проектирования, Заказчик производить контроль графика времени проектировочных работ. Контроль осуществляется во время проектировочных собраний, когда Проектировщик отсчитывается о работах, проведенных в предыдущий промежуток времени и информирует о планируемых работах. В случае, если Заказчика не устраивает разделение запланированных работ, Заказчик высказывает свои возражения и обе стороны договариваются о дальнейшем порядке выполнения работ. До сдачи каждого раздела проекта Заказчику, устанавливается промежуточный срок, когда Проектировщик вручает Заказчику на рассмотрение вариант проектировочных работ, чтобы в случае необходимости Заказчик мог внести необходимые поправки.

# Text boxes

| Диапазон измерения | 0o-50oC |
| --- | --- |
| Тип чувствительного элемента | Ni1000 или Pt1000 |
| Точность | <+/-1K |
| Влажность в рабочей среде | <85% rH |
| Класс защиты по EN 60529 | IP30 |
| Временная постоянная | <8мин |